## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | III trimestre 2018 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri come Cl (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Ricerca di Salmonella spp (Presenza-Assenza /1000 ml )
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO ( n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002813/2018 | 2018-07-10 | 7.6 | [5 empty] | < 2 | 4 | 10 | < 0,02 | -- | < 0,01 | < 0,1 | < 0,100 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | 0.02 | 0.01 | < 0,0003 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.02 | < 0.01 | < 0,03 | < 1 | 0.2 | 18 | 28 | 0.19 | 1.1 | -- | < 0,1 | 0.01 | 4.6 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -11.12 | 6.67 | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO ( n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002814/2018 | 2018-07-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002815/2018 | 2018-07-10 | 7.5 | [5 empty] | 28 | 23 | 52 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 21 | 28 | -- | 1.3 | -- | 10.7 | 0.02 | 1.2 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | [6 empty] | -- | -- | 11.89 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002816/2018 | 2018-07-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 17000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002821/2018 | 2018-07-11 | -- | [5 empty] | 11 | 23 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 002822/2018 | 2018-07-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002823/2018 | 2018-07-11 | -- | [5 empty] | < 2 | 7 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002824/2018 | 2018-07-12 | -- | [5 empty] | < 2 | 5 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 002825/2018 | 2018-07-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002826/2018 | 2018-07-12 | -- | [5 empty] | 9 | 25 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 002827/2018 | 2018-07-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 550 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002883/2018 | 2018-07-17 | 7.5 | [5 empty] | 5 | 6 | 16 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 13 | 10 | -- | 0.5 | -- | 3.7 | 0.02 | 0.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -8.12 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002884/2018 | 2018-07-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 550000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002885/2018 | 2018-07-17 | -- | [5 empty] | 8 | 4 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 53 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002886/2018 | 2018-07-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002907/2018 | 2018-07-18 | 7.9 | [5 empty] | < 2 | 5 | 12 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 33 | 21 | -- | 0.2 | -- | 0.2 | < 0,01 | 0.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -2.42 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002908/2018 | 2018-07-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 160 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002909/2018 | 2018-07-18 | 7.3 | [5 empty] | 16 | 24 | 54 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 14 | 23 | -- | 0.8 | -- | 5.6 | 0.06 | 0.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.6 | 1.6 | [6 empty] | -- | -- | 32.7 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002910/2018 | 2018-07-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 280000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002911/2018 | 2018-07-19 | -- | [5 empty] | 8 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002912/2018 | 2018-07-19 | 8 | [5 empty] | 17 | 23 | 57 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.12 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 25 | -- | 0.8 | -- | 5.1 | 0.05 | 1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 2 | 2 | [6 empty] | -- | -- | 82.16 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002913/2018 | 2018-07-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 7200 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002966/2018 | 2018-07-24 | 8.3 | [5 empty] | 9 | 8 | 18 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 13 | 18 | -- | 0.4 | -- | 0.2 | 0.15 | 3.4 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002967/2018 | 2018-07-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 10000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002968/2018 | 2018-07-24 | -- | [5 empty] | 24 | 22 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003014/2018 | 2018-07-25 | -- | [5 empty] | 23 | 21 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003015/2018 | 2018-07-25 | 7.4 | [5 empty] | 71 | 48 | 100 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.1 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 35 | -- | 2 | -- | 13.5 | 0.27 | 0.8 | -- | -- | 0.4 |  | -- |  | 0.2 | 0.7 | 5.5 | 6.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003016/2018 | 2018-07-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4400000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE (IT1366069A10C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003035/2018 | 2018-07-26 | -- | [5 empty] | 8 | 16 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE (IT1366069A10C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003036/2018 | 2018-07-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 9900 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003083/2018 | 2018-07-30 | 7.4 | [5 empty] | 15 | 9 | 21 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 21 | -- | 0.8 | -- | < 0,1 | 0.39 | 4.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003084/2018 | 2018-07-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 48000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003122/2018 | 2018-07-31 | 7.7 | [5 empty] | 4 | 9 | 22 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 42 | -- | 2.1 | -- | 0.6 | 0.01 | 17.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003123/2018 | 2018-07-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA CAPOLUOGO (IT1366096A02C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003124/2018 | 2018-07-31 | -- | [5 empty] | 30 | 11 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE COMUNALE DI VILLAVALLELONGA (IT366106A10C01) | VILLAVALLELONGA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003161/2018 | 2018-08-01 | 7.5 | [5 empty] | 43 | 64 | 142 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 14 | 32 | -- | 2.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE COMUNALE DI VILLAVALLELONGA (IT366106A10C01) | VILLAVALLELONGA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003162/2018 | 2018-08-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003163/2018 | 2018-08-01 | 7.7 | [5 empty] | 23 | 26 | 58 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.11 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | < 0,005 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 33 | 78 | -- | 3.5 | 21.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003164/2018 | 2018-08-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane -domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003200/2018 | 2018-08-02 | -- | [5 empty] | 10 | 24 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6 | -- | 3.2 | 1.2 | 22.6 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | 1.1 | [6 empty] | -- | -- | -- | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane -domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003201/2018 | 2018-08-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003276/2018 | 2018-08-07 | -- | [5 empty] | 6 | 7 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 73 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003277/2018 | 2018-08-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO RENDINARA (IT1366057A10C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003278/2018 | 2018-08-07 | -- | [5 empty] | 24 | 13 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003325/2018 | 2018-08-08 | 7.9 | [5 empty] | 2 | 4 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | 0.08 | -- | -- | 14 | 21 | -- | 0.6 | -- | 0.7 | 0.02 | 3.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 8.41 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003326/2018 | 2018-08-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003341/2018 | 2018-08-09 | 7.1 | [5 empty] | 3 | 3 | 14 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | 0.02 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 21 | -- | 0.7 | -- | 0.8 | 0.19 | 5.2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 19.64 | 33 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003342/2018 | 2018-08-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 43000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANSANO (IT13066018A10C01) | CANSANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003486/2018 | 2018-08-21 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 11 | 26 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 52 | 35 | -- | 1.4 | 22.5 | -- | -- | -- | -- | -- | <0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANSANO (IT13066018A10C01) | CANSANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003487/2018 | 2018-08-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 55 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003488/2018 | 2018-08-21 | -- | [5 empty] | 15 | 23 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003489/2018 | 2018-08-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003514/2018 | 2018-08-22 | 7.6 | [5 empty] | 5 | 7 | 22 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.33 | 0.02 | -- | 0.01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 36 | < 4 | -- | 0.2 | -- | 0.2 | 0.06 | 2.6 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 7.04 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003515/2018 | 2018-08-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003516/2018 | 2018-08-22 | 7.5 | [5 empty] | 4 | 4 | 14 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | < 4 | -- | 1.3 | -- | 0.3 | 0.04 | 6.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 13.23 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003517/2018 | 2018-08-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003551/2018 | 2018-08-23 | -- | [5 empty] | 4 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003552/2018 | 2018-08-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003615/2018 | 2018-08-28 | -- | [5 empty] | 11 | 11 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003616/2018 | 2018-08-28 | 7.6 | [5 empty] | 3 | 7 | 21 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 27 | 42 | -- | 3 | -- | 0.3 | 0.09 | 6.8 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 2.41 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003617/2018 | 2018-08-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO (IT13066037A10C01) | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003652/2018 | 2018-08-29 | -- | [5 empty] | 35 | 25 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003653/2018 | 2018-08-29 | -- | [5 empty] | 22 | 20 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003666/2018 | 2018-08-30 | -- | [5 empty] | 5 | 11 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003667/2018 | 2018-08-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003775/2018 | 2018-09-05 | 7.5 | [5 empty] | 3 | 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 32 | -- | 1.1 | -- | < 0,1 | 0.02 | 10.9 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -8.66 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003776/2018 | 2018-09-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003777/2018 | 2018-09-05 | 7.5 | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0.005 | -- | 0.01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 13 | 21 | -- | 0.5 | -- | < 0,1 | 0.05 | 3.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -4.61 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003778/2018 | 2018-09-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003809/2018 | 2018-09-06 | -- | [5 empty] | 8 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003810/2018 | 2018-09-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003811/2018 | 2018-09-06 | 7.4 | [5 empty] | 6 | 8 | 18 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 21 | 53 | -- | 1.5 | -- | < 0,1 | 0.01 | 7.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | -3.14 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003812/2018 | 2018-09-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORECOMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003886/2018 | 2018-09-11 | -- | [5 empty] | 7 | 13 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003887/2018 | 2018-09-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1600 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003888/2018 | 2018-09-11 | -- | [5 empty] | 5 | 25 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003889/2018 | 2018-09-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003920/2018 | 2018-09-12 | 7.6 | [5 empty] | 8 | 9 | 20 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | < 0,005 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 26 | 32 | -- | 3.7 | 25.5 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003921/2018 | 2018-09-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003922/2018 | 2018-09-12 | 7 | [5 empty] | 5 | 20 | 50 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 15 | 14 | -- | 1.4 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003923/2018 | 2018-09-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO(IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 in % riduzione | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 003976/2018 | 2018-09-13 | -- | [5 empty] | 26 | 150 | 340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 in % riduzione | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003977/2018 | 2018-09-13 | -- | [5 empty] | 2 | 20 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 in % riduzione | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003978/2018 | 2018-09-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 21000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004042/2018 | 2018-09-18 | -- | [5 empty] | 6 | 14 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004043/2018 | 2018-09-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004044/2018 | 2018-09-18 | 7.7 | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | < 0,01 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 16 | 11 | -- | 0.3 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004045/2018 | 2018-09-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1400 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004071/2018 | 2018-09-19 | -- | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 004072/2018 | 2018-09-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 99000 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004073/2018 | 2018-09-19 | -- | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 004074/2018 | 2018-09-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 140 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 in % riduzione | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 004098/2018 | 2018-09-20 | -- | [5 empty] | 66 | 115 | 256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 in % riduzione | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004099/2018 | 2018-09-20 | -- | [5 empty] | 10 | 12 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004150/2018 | 2018-09-24 | -- | [5 empty] | 62 | 40 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004151/2018 | 2018-09-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 96000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004170/2018 | 2018-09-25 | 7.5 | [5 empty] | 3 | 7 | 16 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 64 | -- | 0.1 | -- | 0.4 | 0.07 | 2.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -4.53 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004171/2018 | 2018-09-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --