## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | I Trimestre 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Ricerca di Salmonella spp (Presenza-Assenza /1000 ml )
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000041/2019 | 2019-01-15 | 6.8 |  | -- | -- |  |  | 4 | 25 | 75 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 53 | -- | 1.2 | -- | < 0,1 | 0.03 | 3.9 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 11.62 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000042/2019 | 2019-01-15 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°20'27.6'' N 13°23'39.5'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000043/2019 | 2019-01-15 | 7.9 |  | -- | -- |  |  | 10 | 8 | 20 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 22 | 46 | -- | 1.4 | -- | < 0,1 | 0.01 | 5.8 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -1.41 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°20'27.6'' N 13°23'39.5'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000044/2019 | 2019-01-15 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-COORDINATE 42°08'09.69’’N 13°50’16.80’’E | SI | NO | SI | AQ/ 000057/2019 | 2019-01-17 | 7.6 |  | -- | -- |  |  | 4 | 3 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 38 | 35 | -- | 0.6 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 6.2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- | -6.88 | 20 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42°08'09.69’’N 13°50’16.80’’E | NO | SI | NO | AQ/ 000058/2019 | 2019-01-17 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000078/2019 | 2019-01-22 | -- |  | -- | -- |  |  | 2 | 12 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000079/2019 | 2019-01-22 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'37.6'' N 13°53'45.6'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000080/2019 | 2019-01-22 | 7.7 |  | -- | -- |  |  | 2 | 16 | 36 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 1.17 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 39 | -- | 1 | -- | 1.2 | 0.06 | 2.4 | < 10 | < 0,05 | 0.2 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.7 | 1.7 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 15.62 | 40 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'37.6'' N 13°53'45.6'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000081/2019 | 2019-01-22 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'55.8''N 13°27'12.5''E | SI | NO | SI | AQ/ 000088/2019 | 2019-01-24 | -- |  | -- | -- |  |  | 4 | 13 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'55.8''N 13°27'12.5''E | NO | SI | NO | AQ/ 000089/2019 | 2019-01-24 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000090/2019 | 2019-01-24 | 7 |  | -- | -- |  |  | 4 | 12 | 28 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 67 | -- | 1.4 | -- | 1.5 | 0.1 | 5.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 8.55 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000091/2019 | 2019-01-24 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42° 04' 05.8'' N 13° 15' 55.1'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000191/2019 | 2019-02-05 | 7.8 |  | -- | -- |  |  | 4 | 10 | 25 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.12 | 0.07 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | 0.08 | -- | -- | 16 | 26 | -- | 1 | -- | 1.8 | < 0,01 | 1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 62.63 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42° 04' 05.8'' N 13° 15' 55.1'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000192/2019 | 2019-02-05 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 6700 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE42° 01'55.9'' N 13° 18'58.1'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000207/2019 | 2019-02-06 | -- |  | -- | -- |  |  | 5 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE42° 01'55.9'' N 13° 18'58.1'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000208/2019 | 2019-02-06 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-COORDINATE 42° 05'18.9''N 13° 21'16.3'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000209/2019 | 2019-02-06 | 8 |  | -- | -- |  |  | 6 | 4 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 19 | 28 | -- | 1.4 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 11.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 32.07 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42° 05'18.9''N 13° 21'16.3'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000210/2019 | 2019-02-06 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA CAPOLUOGO (IT1366096A02C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42°04'11.1'' N 13°20'45.8'' E | SI | NO | NO | AQ/ 000228/2019 | 2019-02-07 | -- |  | -- | -- |  |  | 5 | 3 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42°01’28.51’’N13°26’19.15’’E | SI | NO | SI | AQ/ 000296/2019 | 2019-02-12 | 8.1 |  | -- | -- |  |  | 6 | 30 | 69 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 36 | -- | 1.6 | -- | 15 | 0.02 | 0.3 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.6 | 2.4 | 3 | [6 empty] | -- | -- | 76.36 | 10 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-COORDINATE 42°01’28.51’’N13°26’19.15’’E | NO | SI | SI | AQ/ 000297/2019 | 2019-02-12 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000298/2019 | 2019-02-12 | 8 |  | -- | -- |  |  | 2 | 5 | 11 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,1 | < 0,100 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | 0.03 | < 0.005 | < 0,0003 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.02 | < 0.01 | < 0,03 | < 1 | 0.6 | 26 | 32 | 0.15 | 0.5 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 8.1 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -15.14 | 40 | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 000299/2019 | 2019-02-12 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - CORDINATE 42° 01'43.42''N 13° 22'49.39''E | SI | NO | NO | AQ/ 000314/2019 | 2019-02-13 | -- |  | -- | -- |  |  | 4 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°03'02.9''N 13°35'58.3''E | SI | NO | SI | AQ/ 000363/2019 | 2019-02-14 | -- |  | -- | -- |  |  | 2 | 20 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°03'02.9''N 13°35'58.3''E | NO | SI | NO | AQ/ 000364/2019 | 2019-02-14 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000381/2019 | 2019-02-18 | -- |  | -- | -- |  |  | 30 | 25 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 50 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000382/2019 | 2019-02-18 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 55 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'49.10'' N 13°32'00.44'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000393/2019 | 2019-02-19 | -- |  | -- | -- |  |  | 4 | 9 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'49.10'' N 13°32'00.44'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000394/2019 | 2019-02-19 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41° 59' 11.4''N 13° 39' 23.4''E | NO | SI | NO | AQ/ 000414/2019 | 2019-02-20 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41° 59' 11.4''N 13° 39' 23.4''E | SI | NO | SI | AQ/ 000423/2019 | 2019-02-20 | -- |  | -- | -- |  |  | 4 | 7 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°53'36.12'' N 13°34'36.61'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000424/2019 | 2019-02-21 | 8 |  | -- | -- |  |  | 5 | 10 | 23 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | < 0,005 | 0.07 | -- | 0.03 | -- | -- | 21 | 50 | -- | 0.6 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | <0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°53'36.12'' N 13°34'36.61'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000425/2019 | 2019-02-21 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 77000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - COORDINATE : 42°03'06.9''N 13°34'48.3''E | SI | NO | SI | AQ/ 000426/2019 | 2019-02-21 | 7.8 |  | -- | -- |  |  | 2 | 5 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.18 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 13 | 42 | -- | 1.6 | -- | 11.3 | < 0,01 | 0.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 4.75 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - COORDINATE : 42°03'06.9''N 13°34'48.3''E | NO | SI | NO | AQ/ 000427/2019 | 2019-02-21 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3100 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°48'23.0'' N 13°33'25.7'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000493/2019 | 2019-02-26 | 8.2 |  | -- | -- |  |  | 2 | 3 | 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 25 | -- | 0.5 | -- | 0.6 | 0.02 | 6.4 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 20.27 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°48'23.0'' N 13°33'25.7'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000494/2019 | 2019-02-26 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE41°51'51,8''N 13°27'42.6''E | SI | NO | SI | AQ/ 000511/2019 | 2019-02-27 | -- |  | -- | -- |  |  | 2 | 7 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE41°51'51,8''N 13°27'42.6''E | NO | SI | NO | AQ/ 000512/2019 | 2019-02-27 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME CAPOLUOGO (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | SI | NO | SI | AQ/ 000513/2019 | 2019-02-27 | 8.1 |  | -- | -- |  |  | 15 | 17 | 43 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 15 | 18 | -- | 0.8 | -- | 4.4 | 0.04 | 0.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | -- | -- | 51.49 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME CAPOLUOGO (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-COORDINATE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | NO | SI | NO | AQ/ 000514/2019 | 2019-02-27 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 190000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE-COORDINATE 42°25’26’’N 13°17’53.22’’ E | SI | NO | SI | AQ/ 000583/2019 | 2019-03-05 | 7.9 |  | -- | -- |  |  | 8 | 15 | 39 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 25 | 46 | -- | 2.3 | -- | 26.7 | 0.02 | 0.3 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -8.24 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE-COORDINATE 42°25’26’’N 13°17’53.22’’ E | NO | SI | NO | AQ/ 000584/2019 | 2019-03-05 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 790 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°29'11.2'' N 13°13'58.0'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000614/2019 | 2019-03-06 | 8.2 |  | -- | -- |  |  | 4 | 3 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 28 | 28 | -- | 0.5 | -- | < 0,1 | 0.03 | 5.8 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -14.87 | 50 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°29'11.2'' N 13°13'58.0'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000621/2019 | 2019-03-06 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°27'46.8'' N 13°14'06.3'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000678/2019 | 2019-03-12 | -- |  | -- | -- |  |  | 4 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 45 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°27'46.8'' N 13°14'06.3'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000679/2019 | 2019-03-12 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA POZZA DI PRETURO (IT1366049A11C09) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°23'45.64'' N 13°18'8.75'' E | SI | NO | NO | AQ/ 000680/2019 | 2019-03-12 | -- |  | -- | -- |  |  | 10 | 19 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO - COORDINATE 42°17'37.40'' N 13°29'39.74'' E | SI | NO | NO | AQ/ 000702/2019 | 2019-03-14 | -- |  | -- | -- |  |  | 2600 | 1935 | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°17'36.52'' N 13°29'39.66'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000703/2019 | 2019-03-14 | -- |  | -- | -- |  |  | 62 | 67 | 148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 45 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°17'36.52'' N 13°29'39.66'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000704/2019 | 2019-03-14 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 250 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1+ Azoto totale- Fosforo totale e Cloro attivo libero | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°00'09.0'' N 13°56'07.7'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000806/2019 | 2019-03-21 | -- |  | -- | -- |  |  | 3 | 17 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 60 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°00'09.0'' N 13°56'07.7'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000807/2019 | 2019-03-21 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09.669'' N 13°50'16.80 E | SI | NO | SI | AQ/ 000953/2019 | 2019-03-27 | 7.9 |  | -- | -- |  |  | 2 | 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 32 | -- | 2 | -- | 0.1 | < 0,01 | 6.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -16.22 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09.669'' N 13°50'16.80 E | NO | SI | NO | AQ/ 000954/2019 | 2019-03-27 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'37.6'' N 13°53'45.6'' E | SI | NO | SI | AQ/ 000955/2019 | 2019-03-27 | 8 |  | -- | -- |  |  | 4 | 12 | 30 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.2 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 64 | -- | 0.4 | -- | < 0,1 | 0.04 | 1.3 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 45.26 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'37.6'' N 13°53'45.6'' E | NO | SI | NO | AQ/ 000956/2019 | 2019-03-27 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --