## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | III trimestre 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | [6 empty] | Stirene (Âµg/L) | Toluene (Âµg/L) | Livello Piezometrico (m) | ConduttivitÃ elettrica (ÂµS/cm a 20Â°C) | Cadmio (Âµg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°54'22,4" 13°53'02,2" | SI | NO | NO | AQ/ 002209/2019 | 2019-07-02 | 7.4 | [5 empty] | 5 | 8 | 23 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 22 | 35 |  | 2.1 | -- | 1.1 | 0.22 | 11.2 | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | -- | -0.97 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°54'22,4" 13°53'02,2" | NO | SI | SI | AQ/ 002210/2019 | 2019-07-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°56'15,94" 13°50'15,94" | SI | NO | NO | AQ/ 002211/2019 | 2019-07-02 | -- | [5 empty] | 2 | 3 | 12 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO DI FISCALE COORDINATE: 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002408/2019 | 2019-07-16 | -- | [5 empty] | 12 | 17 | 40 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO DI FISCALE COORDINATE: 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002409/2019 | 2019-07-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | -- | Assente | Assente | Assente | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002425/2019 | 2019-07-17 | -- | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002426/2019 | 2019-07-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 13000 | -- | -- | Assente | Assente | Assente | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002427/2019 | 2019-07-17 | -- | [5 empty] | 5 | 15 | 34 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002428/2019 | 2019-07-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 28000 | -- | -- | Assente | Assente | Assente | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | ACQUE DI SCARICO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 002481/2019 | 2019-07-18 | -- | [5 empty] | 44 | 80 | 190 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1% RIDUZIONE) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°17'36.6 | SI | NO | NO | AQ/ 002482/2019 | 2019-07-18 | -- | [5 empty] | 2 | 8 | 20 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42° 04' 05.8'' N 13° 15' 55.1'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002523/2019 | 2019-07-23 | 8 | [5 empty] | 13 | 12 | 30 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | 0.04 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 14 | 25 |  | 1.2 | -- | 8.2 | 0.11 | 1 | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | -- | 7.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42° 04' 05.8'' N 13° 15' 55.1'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002524/2019 | 2019-07-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002525/2019 | 2019-07-23 | 8 | [5 empty] | 13 | 25 | 65 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.06 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 16 | 28 |  | 1.3 | -- | 11.7 | 0.01 | 0.3 | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 2 | 2 | [7 empty] | -- | 88.43 | 0 | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002526/2019 | 2019-07-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME CAPOLUOGO (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | SI | NO | SI | AQ/ 002533/2019 | 2019-07-25 | 8 | [5 empty] | 6 | 8 | 19 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.04 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 16 | 18 |  | 0.8 | -- | 6.4 | 0.08 | 0.3 | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | -- | 18.09 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME CAPOLUOGO (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | NO | SI | NO | AQ/ 002534/2019 | 2019-07-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 9300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°01'33,06'' N 13°17'22,86'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002535/2019 | 2019-07-25 | 8.3 | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 19 | 18 |  | 0.6 | -- | < 0,1 | 0.22 | 3.1 | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | -- | 24.1 | 10 | -- | -- | -- | -- | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°01'33,06'' N 13°17'22,86'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002536/2019 | 2019-07-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C01) | CAMPO DI GIOVE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'51.03''N 14°02'38.75''E | SI | NO | SI | AQ/ 002579/2019 | 2019-07-30 | -- | [5 empty] | 2 | 5 | 18 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C01) | CAMPO DI GIOVE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'51.03''N 14°02'38.75''E | NO | SI | NO | AQ/ 002580/2019 | 2019-07-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE LOC. VALLE DI CANNA (IT13066015A01C02) | CAMPO DI GIOVE | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO TAB.4 | POZZETTO FISCALE 42°00'38.17''N 14°01'33.81''E | SI | NO | SI | AQ/ 002581/2019 | 2019-07-30 | 7.6 | [5 empty] | 4 | 8 | 27 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.02 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | < 0,005 | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 22 | 21 |  | 1.4 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE LOC. VALLE DI CANNA (IT13066015A01C02) | CAMPO DI GIOVE | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO TAB.4 | POZZETTO FISCALE 42°00'38.17''N 14°01'33.81''E | NO | SI | NO | AQ/ 002582/2019 | 2019-07-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO COORDINATE 41°44'22,62" 14°02'13,56" | SI | NO | SI | AQ/ 002632/2019 | 2019-08-01 | -- | [5 empty] | 10 | 15 | 30 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO COORDINATE 41°44'22,62" 14°02'13,56" | NO | SI | NO | AQ/ 002633/2019 | 2019-08-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+2) | POZZETTO FISCALE COORDINATE - 41°45'44.4'' N 13°59'13.1'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002634/2019 | 2019-08-01 | -- | [5 empty] | 8 | 5 | 20 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 4.1 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+2) | POZZETTO FISCALE COORDINATE - 41°45'44.4'' N 13°59'13.1'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002635/2019 | 2019-08-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°00'013'' N 13°48'37'' E | SI | NO | NO | AQ/ 002714/2019 | 2019-08-06 | -- | [5 empty] | 12 | 11 | 25 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO (IT13066037A10C01) | COCULLO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°01'49.8'' N 13°46'48.9'' E | SI | NO | NO | AQ/ 002715/2019 | 2019-08-06 | -- | [5 empty] | 15 | 15 | 36 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE - CORDINATE 42° 01'43.42''N 13° 22'49.39''E | SI | NO | NO | AQ/ 002741/2019 | 2019-08-08 | -- | [5 empty] | 5 | 13 | 30 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CASTELNUOVO (IT366006A10C01) | AVEZZANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002742/2019 | 2019-08-08 | -- | [5 empty] | 3 | 8 | 17 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'55.8''N 13°27'12.5''E | SI | NO | SI | AQ/ 002867/2019 | 2019-08-27 | -- | [5 empty] | 5 | 6 | 24 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'55.8''N 13°27'12.5''E | NO | SI | NO | AQ/ 002868/2019 | 2019-08-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | -- | Assente | Assente | Assente | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI ( TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002869/2019 | 2019-08-27 | 7.7 | [5 empty] | 4 | 5 | 16 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 16 | 28 |  | 1.9 | -- | < 0,1 | 0.01 | 7.6 | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | -- | 2.51 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002870/2019 | 2019-08-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | -- | Assente | Assente | Assente | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE - LOC. CROCE ( n.c.) | CASTEL DEL MONTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.C L.R.31/10) | POZZETTO FISCALE COORD. 42°21'40.24'' N 13°43'15.83'' E | SI | NO | NO | AQ/ 002927/2019 | 2019-08-29 | -- | [5 empty] | 78 | 75 | 214 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | 61 | -- | -- | 28 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE - LOC. MADONNA DELLE GRAZIE ( n.c.) | CASTEL DEL MONTE | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO TAB.4 | POZZETTO FISCALE COORD. 42°21'45.09'' N 13°43'43.05'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002928/2019 | 2019-08-29 | 6.9 | [5 empty] | 70 | 50 | 166 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.23 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.03 |  |  | < 0,005 | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 16 | 50 |  | 6.5 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 6.8 | 7.6 | [7 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE - LOC. MADONNA DELLE GRAZIE ( n.c.) | CASTEL DEL MONTE | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO TAB.4 | POZZETTO FISCALE COORD. 42°21'45.09'' N 13°43'43.05'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002929/2019 | 2019-08-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 3500000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09.669'' N 13°50'16.80 E | SI | NO | SI | AQ/ 003029/2019 | 2019-09-05 | 7.6 | [5 empty] | 2 | 2 | < 10 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.01 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 16 | 25 |  | 1.1 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 7.3 | -- | -- | < 0,1 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | -- | -1.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09.669'' N 13°50'16.80 E | NO | SI | NO | AQ/ 003030/2019 | 2019-09-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 1500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | NO | SI | AQ/ 003031/2019 | 2019-09-05 | -- | [5 empty] | 3 | 5 | 13 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | NO | SI | NO | AQ/ 003032/2019 | 2019-09-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --