## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | aprile-dicembre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Perossidi (mg/L) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Cobalto (mg/L)
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. BORGATA MARINA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002981/2017 | 17.MAG.2017 | 7.5 |  | Campione torbido | odore fecale |  | Assenti | 8 | 20 | 66.3 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  | 0.12 |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.019 |  |  |  | 0.18 |  |  | <0,1 |  |  | 243 |  | 2.3 |  | 22 | 0.1 | 0.07 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | [6 empty] | <0.05 | 330000 | 61 | 0 | 0.72
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. BORGATA MARINA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003686/2017 | 14.GIU.2017 | 6.9 |  | Campione torbido | odore leggermente fecale |  |  | 22 | 68 | 144 | [23 empty] | 224 |  | 0.4 |  | 40 | 0.07 | 0.2 | [17 empty] | 3800000 | 66 | 25 | 1.63
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. BORGATA MARINA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004276/2017 | 12.LUG.2017 | 7 |  | Campione torbido | Campione torbido ed odore fecale |  |  | 20 | 23 | 105 | [23 empty] | 133 |  | 5.1 |  | 51 | 0.7 | 0.5 | [17 empty] | 440000 | 32 | 25 | 0.93
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. BORGATA MARINA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004830/2017 | 08.AGO.2017 | 7 |  | Campione torbido | colore bruno ed odore fecale |  | Assenti | 29 | 92 | 221 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.017 |  |  |  | 0.04 |  |  | <0.1 |  |  | 156 |  | 1.3 |  | 41 | 0.88 | 5.1 | <1 | <1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 6.7 | 7.7 | [7 empty] | 61000 | 78 | 0 | 1.79
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002217/2017 | 19.APR.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 1.31
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002219/2017 | 19.APR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 54 | 8 | 24.4 | [23 empty] | 48.3 |  | 2.3 |  | 0.6 | 0.19 | 15.1 | [18 empty] | 10 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002979/2017 | 17.MAG.2017 | [43 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.05 | <4 |  |  | 5.1
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002980/2017 | 17.MAG.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 5 | 4 | 15.2 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.02 |  |  |  | 0.11 |  |  | <0,1 |  |  | 58.2 |  | 3.2 |  | 0.5 | 0.1 | 8.2 | <1 | < |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [8 empty] | 28 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003687/2017 | 14.GIU.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 1.65
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003688/2017 | 14.GIU.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 18 | 33 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 67.5 |  | 1.1 |  | <0.02 | 0.14 | 36.2 | [6 empty] | 0.4 | <0.2 | 0.5 | 0.9 | [8 empty] | 26 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004278/2017 | 12.LUG.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 3.26
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004280/2017 | 12.LUG.2017 |  |  |  | Campine torbido ed inodore |  |  | 8 | 4 | 13
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004827/2017 | 08.AGO.2017 | [56 empty] | <1 |  |  | 15.9
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004828/2017 | 08.AGO.2017 |  |  |  | Campione incolore ed odore leggermente fecale |  |  | 7 | 4 | 15
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo |  | istantaneo | PE/ 005508/2017 | 14.SET.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 9
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 005509/2017 | 14.SET.2017 |  |  |  | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | 8 | 28
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002002/2017 | 11.APR.2017 | [56 empty] | 2300 |  |  | 0.13
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002003/2017 | 11.APR.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 6 | 22.8 | [23 empty] | 94 | 72.6 | 1.7 |  | 0.9 | 0.39 | 11.3 | [18 empty] | 20 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002648/2017 | 09.MAG.2017 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 32000 |  |  | <0,03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002650/2017 | 09.MAG.2017 | 7.8 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | <1 | 4 | 15.6 | [5 empty] | <0.001 |  | <0.01 |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.003 |  |  |  | 0.01 |  |  | <0,1 |  |  | 94 | 62 | 1.3 |  | 0.11 | 0.13 | 13.2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.29 | <0.5 | [8 empty] | 26 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003561/2017 | 13.GIU.2017 | [56 empty] | 15000 |  |  | 0.14
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003562/2017 | 13.GIU.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 6 | 20.3 | [23 empty] | 94 | 41.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.4 | 17.1 | [18 empty] | 8 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004018/2017 | 04.LUG.2017 | [56 empty] | 59 |  |  | 1.59
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004019/2017 | 04.LUG.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione lievemente bruno ed odore di terra umida |  |  | 34 | 12 | 40 | [23 empty] | 94 | 33 | 2.6 |  | 4 | 1.14 | 19.5 | [18 empty] | 22 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004654/2017 | 01.AGO.2017 | [43 empty] | <0,01 | [11 empty] | <0.05 | 1200 |  |  | 0.38
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004655/2017 | 01.AGO.2017 | 7.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 19 | 3 | 11 | [5 empty] | <0.001 |  | <0.01 |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.005 |  |  |  | <0.01 |  |  | <0.1 |  |  | 94 | 29.9 | 1.4 |  | 0.16 | 0.12 | 14.2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.46 | <0.5 | [8 empty] | 30 | 15
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 005326/2017 | 05.SET.2017 | [56 empty] | 26 |  |  | 1.01
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 005327/2017 | 05.SET.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 3 | <2 | <10 | [23 empty] | 94 | 22.5 | 2.3 |  | 0.06 | 0.19 | 18 | [18 empty] | 9 | 5
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002004/2017 | 11.APR.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 0.23
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002005/2017 | 11.APR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incoloreed inodore |  |  | 3 | 2 | 10.8 | [23 empty] | 55.5 |  | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 10.8 | [18 empty] | 13 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002652/2017 | 09.MAG.2017 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 10 |  |  | 0.66
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002653/2017 | 09.MAG.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | <1 | 4 | 13.2 | 0.04 |  | 0.04 | 0.03 | 0.11 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.02 | 0.02 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.020 | <0.020 |  | 0.02 |  |  | <0,1 | <0,1 | 32.4 | 42.9 | 0.5 | 2.8 |  | 0.02 | 0.03 | 7.2 | <1 | <1 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.23 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  |  | 18 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003563/2017 | 13.GIU.2017 | [56 empty] | 19 |  |  | 0.12
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003564/2017 | 13.GIU.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 4 | 16 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.038 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 61.5 |  | 3.5 |  | <0.02 | 0.06 | 12.2 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.35 | 0.5 | [8 empty] | 2 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004022/2017 | 04.LUG.2017 | [56 empty] | 19 |  |  | 0.43
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004023/2017 | 04.LUG.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore e lieve odore di terra umida |  |  | 4 | 10 | 15.3 | [23 empty] | 53.8 |  | 3.3 |  | 0.07 | 0.05 | 12 | [18 empty] | 20 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004658/2017 | 01.AGO.2017 | [56 empty] | 700 |  |  | 0.27
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004659/2017 | 01.AGO.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con poco sedimento |  |  | 22 | 4 | 18 | [23 empty] | 60 |  | 3.8 |  | 0.19 | 0.15 | 13.4 | [18 empty] | 22 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 005328/2017 | 05.SET.2017 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 22 |  |  | 0.22
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 005329/2017 | 05.SET.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 3 | 4 | <10 | 0.03 |  | 0.03 | 0.02 | 0.04 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.009 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.020 | <0.020 |  | 0.02 |  |  | <0.1 | <0.1 | 38.8 | 55.1 | 0.2 | 2.8 |  | 0.03 | 0.07 | 9.2 | <1 | <1 | 0.175 | <0.05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.3 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  |  | 21 | 5
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006046/2017 | 10.OTT.2017 | [56 empty] | 15 |  |  | 0.54
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006048/2017 | 10.OTT.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 4 | 15 | [23 empty] | 51.2 |  | 1.8 |  | <0.02 | 0.04 | 8.5 | [18 empty] | 11 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006668/2017 | 14.NOV.2017 | [56 empty] | 4 |  |  | 0.18
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006670/2017 | 14.NOV.2017 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed odore di muffa |  |  | 3 | <2 | <10 | [23 empty] | 51.8 |  | 2.6 |  | <0.02 | 0.06 | 12.8 | [18 empty] | 3 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002473/2017 | 02.MAG.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 20 | 9 | 36.5 | [23 empty] | 119 |  | 1.4 |  | 4.3 | 0.67 | 6.9 | [17 empty] | 320 | 50 | 0 | 0.77
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003689/2017 | 14.GIU.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 6 | 21.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 166 |  | 0.8 |  | 4.7 | 0.64 | 10.1 | [6 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.78 | 1.5 | [7 empty] | 20 | 33 | 0 | <0.03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004281/2017 | 12.LUG.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione torbido ed inodore |  |  | 9 | 12 | 38 | [23 empty] | 98.1 |  | 4.4 |  | 9 | 0.39 | 19.2 | [17 empty] | 20 | 4 | 0 | 0.91
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004829/2017 | 08.AGO.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione di cilore leggermente bruno ed odore stagnante |  | Assenti | 8 | 12 | 38 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.012 |  |  |  | 0.06 |  |  | <0.1 |  |  | 106 |  | 1.1 |  | 9 | 0.37 | 19.3 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0.2 | 0.5 | 0.33 | 0.8 | [6 empty] | <0.05 | 85 | 37 | 0 | 0.54
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005510/2017 | 14.SET.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 14 | 35 | [23 empty] | 71.3 |  | 2.8 |  | 0.13 | 0.05 | 9.4 | [17 empty] | <1 | 29 | 10
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006924/2017 | 28.NOV.2017 | 7.3 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 10 | 2 | 12 | [23 empty] | 129 |  | 0.4 |  | 0.35 | 0.1 | 4.8 | [17 empty] | 260 | 30 | 20 | 1.98
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001791/2017 | 04.APR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 2 | <2 | <10 | [23 empty] | 41.3 |  | 0.8 |  | 0.14 | 0.08 | 10.8 | [17 empty] | 25000 | 18 | 0 | 0.94
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002978/2017 | 17.MAG.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 3 | <2 | 10.2 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.003 |  |  |  | 0.06 |  |  | <0,1 |  |  | 37.2 |  | 1.2 |  | 0.17 | 0.13 | 7.8 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [6 empty] | <0.05 | 290 | 26 | 0 | 0.13
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003685/2017 | 14.GIU.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione torbido ed odore leggermente fecale |  |  | 19 | 2 | <10 | [23 empty] | 38.7 |  | 3 |  | 0.3 | 0.44 | 15.6 | [17 empty] | 1200 | 23 | 0 | 0.66
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004277/2017 | 12.LUG.2017 | [56 empty] | 11 |  |  | 1.12
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  |  | PE/ 004279/2017 | 13.LUG.2017 |  |  |  | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento |  |  | 14 | 10 | 32
Impianto di depurazione Loc. Lame | TORREBRUNA | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004182/2017 | 11.LUG.2017 | [56 empty] | 150000 |  |  | 0.71
Impianto di depurazione Loc. Lame | TORREBRUNA | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004184/2017 | 11.LUG.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | odore leggermente fecale |  |  | 40 | 20 | 61 | [23 empty] | 49.3 |  | 3.3 |  | 0.7 | 1.51 | 12.7 | [18 empty] | 7 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | TORREBRUNA | Acque di scarico ( Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004187/2017 | 11.LUG.2017 | [56 empty] | 130 |  |  | 0.79
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | TORREBRUNA | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004188/2017 | 11.LUG.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione torbido ed odore fecale |  |  | 8 | 20 | 70 | [23 empty] | 27.3 |  | 1.5 |  | 10 | 0.11 | 0.2 | [18 empty] | 9 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 002218/2017 | 19.APR.2017 | [56 empty] | 52000 |  |  | <0,03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 002220/2017 | 19.APR.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | <2 | <10 | [23 empty] | 83.7 |  | 0.7 |  | 0.31 | 0.06 | 8.1 | [18 empty] | 7 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 002649/2017 | 09.MAG.2017 | [43 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.05 | 140 |  |  | <0,03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 002651/2017 | 09.MAG.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | <2 | <2 | <10 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.002 |  |  |  | 0.01 |  |  | <0,1 |  |  | 122 |  | 0.6 |  | 0.03 | 0.04 | 7.2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [8 empty] | 10 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 003565/2017 | 13.GIU.2017 | [56 empty] | 73 |  |  | 0.05
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 003566/2017 | 13.GIU.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | <2 | <10 | [23 empty] | 108 |  | 1.4 |  | <0.02 | 0.15 | 13.1 | [18 empty] | 2 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004020/2017 | 04.LUG.2017 | [56 empty] | 280 |  |  | 0.23
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 004021/2017 | 04.LUG.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | <2 | 8 | <10 | [23 empty] | 307 |  | 1.5 |  | 1.1 | 0.2 | 6.2 | [18 empty] | 12 | 10
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004656/2017 | 01.AGO.2017 | [56 empty] | 190 |  |  | 0.63
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 004657/2017 | 02.AGO.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento |  | Assenti | 6 | <2 | <10 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.007 |  |  |  | 0.02 |  |  | <0.1 |  |  | 199 |  | 1.4 |  | 0.09 | 0.11 | 11.9 | <1 | <1 |  |  |  |  | 24 | 15 | 0.3 | <0.5 | [8 empty] | 7 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004660/2017 | 01.AGO.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione torbido ed odore fecale |  |  | 65 | 22 | 84 | [23 empty] | 120 |  | 2.9 |  | 32 | <0.1 | 0.06 |  |  |  |  | <0,01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 1000 |  |  | 1.52
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. ISCHIA | TUFILLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 003107/2017 | 23.MAG.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 16 | 46.6 | [23 empty] | 55 |  | 4.1 |  | 1.8 | 0.68 | 28.4 | [17 empty] | 15 | 37 | 0 | 2.63
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.DEFENSA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 002474/2017 | 02.MAG.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 14 | 14 | 46.6 | [23 empty] | 54.2 |  | 1.4 |  | 9 | 0.41 | 3.6 | [17 empty] | <4 | 47 | 10 | 1.53
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.DEFENSA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 007177/2017 | 12.DIC.2017 | 6.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 20 | 201 | [23 empty] | 37.5 |  | 3.3 |  | 0.39 | 0.08 | 4.9 | [17 empty] | <1 | 7 | 60 | 6.26
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. COTEALTO | SCERNI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 002475/2017 | 02.MAG.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 22 | 3 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 28.4 |  | 2 |  | 0.12 | 0.06 | 12.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | 270 | 42 | 5 | 0.21
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. COTEALTO | SCERNI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 007176/2017 | 12.DIC.2017 | 6.9 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, odore fecale e presenza di sedimento |  | Assenti | 170 | 80 | 335 |  |  |  | 0.05 | 0.06 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.394 | 0.034 | <0,0001 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.020 | <0.020 |  | 0.05 | <0.01 |  | <0.1 | <0.1 | 32.3 | 39.6 | 1.3 | 1 |  | 10 | 0.01 | 0.2 | <1 | <1 | 0.342 | <0.05 | <0.01 | <0.02 | 0.3 | 1 | 0.39 | 1.7 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | 690000 | 21 | 10
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. GIARRICCIA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 001792/2017 | 04.APR.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione leggermente torbido ed odore leggermente fecale |  | Assenti | 3 | 20 | 83 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.004 | [6 empty] | <0,1 |  |  | 43 |  | 2.1 |  | 19 | 0.25 | 2.3 | <1 | <1 |  |  | <0.05 | <0.01 | 0.7 | 0.6 | 4 | 0.47 | [6 empty] | 3 | 1100 | 62 | 0 | 0.47
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. GIARRICCIA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 006925/2017 | 28.NOV.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 33 | 24 | 102 | [8 empty] | 0.19 | 0.12 |  |  | <0.05 | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  | <0,1 |  |  | 52.3 |  | 2.2 |  | 16 | 1.47 | 3.4 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.4 | 1.1 | 7.1 | 8.6 | [6 empty] | <0.05 | 440 | 57 | 20 | 0.67
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA | GISSI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 002006/2017 | 11.APR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | <2 | <10 | [23 empty] | 62.4 |  | 0.7 |  | 2.9 | 0.59 | 7.4 | [17 empty] | 39000 | 7 | 0 | <0,03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002000/2017 | 11.APR.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 0.23
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002001/2017 | 11.APR.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 4 | 13.6 | [23 empty] | 64.9 |  | 0.7 |  | 0.2 | 0.03 | 4.7 | [18 empty] | 12 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002646/2017 | 09.MAG.2017 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 10
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002647/2017 | 09.MAG.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | <1 | 4 | 12.4 | 0.19 |  | <0.03 | 0.03 | 0.19 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | <0.01 | 0.13 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.020 | <0.020 |  | 0.03 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 134 | 59.8 | 0.5 | 0.4 |  | 1.1 | 0.03 | 2 | <1 | <1 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  |  | 16 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003559/2017 | 13.GIU.2017 | [56 empty] | 100 |  |  | 1.7
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003560/2017 | 13.GIU.2017 | 7.9 |  | Non percettibile | Campione incoloreed inodore |  |  |  | 2 | 10.3 | [23 empty] | 58.8 |  | 0.3 |  | 2.8 | 0.12 | 5.5 | [18 empty] | 12 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004016/2017 | 04.LUG.2017 | [56 empty] | 10 |  |  | 0.18
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004017/2017 | 04.LUG.2017 | 7.8 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | <2 | <10 | [23 empty] | 57.5 |  | 0.5 |  | <0.02 | 0.04 | 2.9 | [18 empty] | 11 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004652/2017 | 01.AGO.2017 | [43 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.05 | 10 |  |  | <0.03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004653/2017 | 01.AGO.2017 | 7.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 8 | 3 | 12 | <0,02 |  | <0,03 | <0,01 | <0,010 | <0,001 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0.01 | <0,0001 | <0,05 | <0,05 | <0,002 | <0,020 | <0.020 |  | <0,01 | <0.01 |  | <0.1 | <0.1 | 135 | 48.2 | 0.6 | 0.4 |  | <0.02 | 0.03 | 4.2 | <1 | <1 | 0.089 | <0.05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  |  | 21 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 005324/2017 | 05.SET.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 0.74
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 005325/2017 | 05.SET.2017 | 7.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | <2 | <10 | [23 empty] | 67 |  | 0.5 |  | 0.05 | 0.03 | 4.1 | [18 empty] | 17 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006049/2017 | 10.OTT.2017 |  |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 2 | 15 | [23 empty] | 59.7 |  | 0.3 |  | <0.02 | 0.02 | 2.8 | [17 empty] | <4 | 11 | 0 | 0.45
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006051/2017 | 10.OTT.2017 | 7.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 2 | 10.5 | [23 empty] | 47.2 |  | 0.3 |  | <0.02 | 0.01 | 3.2 | [18 empty] | 14 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006666/2017 | 14.NOV.2017 | [56 empty] | <4 |  |  | 0.4
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006667/2017 | 14.NOV.2017 | 7.8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 13 | 12 | 24 | [23 empty] | 58.7 |  | 0.5 |  | 0.09 | 0.03 | 6 | [18 empty] | 5 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALLONCELLO | CELENZA SUL TRIGNO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003105/2017 | 23.MAG.2017 | [43 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.05 | 220000 |  |  | 1.37
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALLONCELLO | CELENZA SUL TRIGNO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003106/2017 | 23.MAG.2018 | 2.7 |  | Percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido di colore giallo oro ed odore di scido acetico |  | Assenti | 29 | <2 | 44600 | 0.27 |  | 0.18 | 0.04 | 0.16 | <0.001 | 0.49 |  | 208.9 | 2.67 | <0.0001 | 0.94 | 0.08 | 0.271 |  | 0.44 | 0.016 | 5.13 |  |  | <0,1 |  |  | 58.7 |  | 1.8 |  | 2.7 | <0.01 | n.d | <1 | <1 |  |  |  |  | 0.2 | <0.2 | 0.52 | 0.7 | [8 empty] | 100 | 100 |  | 0.09
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TRATTURO | CELENZA SUL TRIGNO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002473/2017 | 02.MAG.2017 | 5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | <2 | 295 | [23 empty] | 65.7 |  | 7.4 |  | 0.9 | <0.01 | 29.9 | [17 empty] | <1 | 100 | 100 | 122
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. COLLE MULINO | CARPINETO SINELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003223/2017 | 29.MAG.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 5 | 4 | 26.7 | [5 empty] | <0.001 |  | <0.01 |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.005 |  |  |  | 0.04 |  |  | <0,1 |  |  | 47.1 |  | 1.9 |  | 0.14 | 0.16 | 10.1 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [6 empty] | <0.05 | 2000 | 7 | 5 | 1.65
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. MULINO | CASALANGUIDA | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Punto di immissione nel corpo idrico ricettore. | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003224/2017 | 29.MAG.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore, odore fecale e presenza di sedimento |  | Assenti | 31 | 20 | 115 | 0.76 |  |  |  |  | <0.001 | <0.01 |  | 3.06 | 0.4 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  |  | <0,1 |  |  | 70.1 |  | 3.7 |  | 2 | 0.06 | 0.3 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.2 | 1 | 5.2 | 6.4 | [6 empty] | <0.05 | 7900000 | 38 | 15 | 2.65
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. CANNAVINO | CASTELGUIDONE | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 003289/2017 | 30.MAG.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 10 | 35.3 | [23 empty] | 62.9 |  | 1.6 |  | 0.5 | 0.35 | 12.1 | [17 empty] | 10 | 10 | 0 | 0.29
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. INFORCHIE VECCHIE | CASTELGUIDONE | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 003290/2017 | 30.MAG.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 12 | 58.9 | [23 empty] | 154 |  | 1.3 |  | 1.7 | 0.53 | 3.6 | [17 empty] | <1 | 15 | 0 | 3.84
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. MALVO' | SAN GIOVANNI LIPIONI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | temporizzato su 3h | PE/ 003291/2017 | 30.MAG.2017 | 6.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 11 | 25 | 118 | [23 empty] | 89.6 |  | 3 |  | 1.2 | 1.19 | 14.2 | [17 empty] | 38 | 32 | 0 | 0.49
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. FERRAINILE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003690/2017 | 14.GIU.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione di colore leggermente bruno ed odore fecale |  |  | 30 | 90 | 308 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 62.9 |  | 0.6 |  | 72.06 | 0.1 | 0.4 | [6 empty] | 0.7 | 1.3 | 5.8 | 7.8 | [7 empty] | 10000000 | 63 | 45 | 2.94
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. FONTICELLI | DOGLIOLA | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004588/2017 | 27.LUG.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 6 | 28 | [23 empty] | 66.3 |  | 0.5 |  | 1.6 | 0.14 | 1 | [17 empty] | 820 | 31 | 0 | 0.14
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. PIANO D'ISCA | PALMOLI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004589/2017 | 27.LUG.2017 | 8 |  | Non percettibile | Campione incolore, inodore e presenza di poco sedimento |  |  | 6 | 8 | 26 | [23 empty] | 60.6 |  | 3.7 |  | <0.02 | 0.08 | 37.3 | [17 empty] | 4800 | 23 | 0 | 0.17
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. FONTE DEL MASTRO | CARUNCHIO | Acque di scarico (Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | temporizzato (24h) |  |  | PE/ 004590/2017 | 27.LUG.2017 |  |  |  | Campione incolore, odore leggermente fecale e presenza di poco sedimento |  |  | 12 | 14 | 43
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. COLLE DELLA RUTA | LENTELLA | Acque di scarico: Tab. C (251-1999 A.E.) L.R. 31/2010; Escherichia coli (Tab. 3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004591/2017 | 27.LUG.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione torbido ed odore fecale |  |  | 28 | 48 | 155 | [27 empty] | 30 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 3500000 |  |  | 1.3
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SABBONI | FRAINE | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005105/2017 | 28.AGO.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 12 | 6 | 22 | [5 empty] | 0.001 | <0.01 | [5 empty] | <0.05 | 0.003 |  |  |  | <0.01 |  |  | <0.1 |  |  | 55.8 |  | 0.8 |  | 3.9 | 0.11 | 3 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0,2 | 0.1 | 0.49 | 0.8 | [6 empty] | <0.05 | 350000 | 5 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. CHIUSE | SAN BUONO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005106/2017 | 28.AGO.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 12 | 14 | 45 | [5 empty] | 0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.004 |  |  |  | <0.01 |  |  | <0.1 |  |  | 33.6 |  | 1.9 |  | 5.9 | 0.99 | 10.2 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.2 | 0.3 | 1.26 | 1.7 | [6 empty] | <0.05 | 170000 | 18 | 0 | 0.16
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SAN CRISTOFORO | ROCCASPINALVETI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006712/2017 | 21.NOV.2017 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 23 | 16 | 44 | [5 empty] | <0.001 | <0.010 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.005 |  |  |  | <0.01 |  |  | <0.1 |  |  | 56.2 |  | 1.9 |  | 15 | 2.25 | 2.3 |  | <1 | <1 |  | <0.01 |  | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | [6 empty] | <0.05 | 250000 | 3 | 0