## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Roberto Cocco | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I semestre anno 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 000589/2019 | 2019-02-05 | [56 empty] | 44 |  |  | 0.63
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/ 000591/2019 | 2019-02-05 |  |  | Campione incolore ed inodore |  |  |  | <1 | 6 | 18 | [48 empty] | 3 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001088/2019 | 2019-03-06 |  |  | Campione incolore ed inodore |  |  |  | 4 | 6 | 26 | [47 empty] | 74 | 7 | 0 | 0.31
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002820/2019 | 2019-06-04 | [56 empty] | 33 |  |  | 2.08
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/ 002821/2019 | 2019-06-04 | 7.9 |  | Campione incolore ed inodore |  |  |  | 13 | 8 | 26 | [48 empty] | 34 | 20
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 000423/2019 | 2019-01-29 | [56 empty] | 6500 |  |  | 0.32
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 000424/2019 | 2019-01-29 |  |  |  | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | 4 | 15 | [48 empty] | 17 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000880/2019 | 2019-02-19 |  |  |  | Campione incolore ed inodore |  |  | 2 | 4 | 18 | [47 empty] | 1900 | 15 | 5 | 0.37
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001306/2019 | 2019-03-19 |  |  |  | Campione incolore ed inodore |  |  | 6 | 16 | 45 | [47 empty] | 45 | 12 | 10 | 0.41
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001755/2019 | 2019-04-09 |  |  |  | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 8 | 25 | [47 empty] | 5 |  |  | 0.83
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001208/2019 | 2019-03-12 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [23 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  |  | <0.05 | <0.02 | [10 empty] | <0.01 | 40 | -- | -- | 0.25
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001209/2019 | 2019-03-12 | 7.3 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 5 | 4 | 20 | 0.04 |  | <0.03 | 0.04 | 0.09 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.046 | 0.019 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.020 | <0.020 |  | 0.02 | <0.01 |  | <0,1 | <0,1 | 48.8 | 69 | 0.3 | 3 |  | 0.3 | 0.25 | 14.2 | <1 | <1 | 0.145 | <0.05 |  |  | 0.2 | 0.37 | <0.2 | 0.6 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  | -- | 13 | 0 | --
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001756/2019 | 2019-04-09 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [23 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [17 empty] | 14 | -- | -- | 0.21
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001757/2019 | 2019-04-09 | 7.8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 4 | < 10,0 | [23 empty] | 48.9 |  | 2.1 |  | <0.02 | 0.04 | 16.3 | [17 empty] | -- | 11 | 0 | --
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002559/2019 | 2019-05-23 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [23 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [17 empty] | 8 | -- | -- | 0.06
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002560/2019 | 2019-05-23 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed odore di muffa |  |  | 4 | 2 | 12 | [23 empty] | 64 |  | 2.3 |  | 0.02 | 0.03 | 12.8 | [17 empty] | -- | 13 | 0 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000592/2019 | 2019-02-05 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | <1 | 6 | 20 | [23 empty] | 74.7 |  | 0.9 |  | 0.45 | 0.19 | 6.8 | [17 empty] | 7 | 17 | 25 | 0.76
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002029/2019 | 2019-04-16 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | 12 | 26 | [23 empty] | 76.8 |  | 0.8 |  | 1.2 | 0.34 | 4 | [17 empty] | 11 | 41 | 0 | 0.14
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001305/2019 | 2019-03-19 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 12 | 37 | [47 empty] | 65 | 18 | 0 | 0.36
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002556/2019 | 2019-05-23 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 8 | 12 | 41 | [47 empty] | 170000 | 7 | 0 | 0.17
Impianto di depurazione Loc. Lame | TORREBRUNA | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001536/2019 | 2019-04-02 | [6 empty] | 13 | 72 | 248 | [27 empty] | 34 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 650000 | 97 | 25 | 0.44
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | TORREBRUNA | Acque di scarico ( Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001529/2019 | 2019-04-02 | [56 empty] | 4500 |  |  | <0,3
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | TORREBRUNA | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001530/2019 | 2019-04-02 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 10 | 18 | 43 | [23 empty] | 27.7 |  | 1.6 |  | 1.8 | 0.93 | 6.7 | [18 empty] | 28 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000425/2019 | 2019-01-29 | 6.9 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 4 | 13 | [23 empty] | 264 |  | 0.6 |  | 0.06 | 0.07 | 6.3 | [17 empty] | 5300 | 25 | 0 | 0.48
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000879/2019 | 2019-02-19 | 7.8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 3 | 2 | 11 | [23 empty] | 103 |  | 0.8 |  | 0.05 | 0.03 | 7.6 | [17 empty] | 2100 | 9 | 40 | 0.33
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001089/2019 | 2019-03-06 | [56 empty] | 4300 |  |  | 0.34
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/ 001090/2019 | 2019-03-06 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 4 | 12 | [23 empty] | 99.7 |  | 0.9 |  | <0.02 | 0.05 | 10.1 | [18 empty] | 15 | 15
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002030/2019 | 2019-04-16 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | <2 | <10 | [23 empty] | 190 |  | 0.8 |  | 0.04 | 0.02 | 8.2 | [17 empty] | <4 | 27 | 0 | 0.45
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002823/2019 | 2019-06-04 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 2 | 10 | [23 empty] | 323 |  | 0.9 |  | 0.03 | 0.03 | 9.5 | [17 empty] | 15 | 47 | 0 | 0.21
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. ISCHIA | TUFILLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001426/2019 | 2019-03-26 | 7.3 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed odore fecale |  |  | 14 | 92 | 362 | [23 empty] | 63.6 |  | 5.1 |  | 1.5 | 0.09 | 0.4 | [17 empty] | 980000 | 33 | 20 | 0.25
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.DEFENSA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000288/2019 | 2019-01-21 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 6 | 8 | 31 | [23 empty] | 56 |  | 1.1 |  | 0.3 | 0.09 | 11.4 | [17 empty] | 6500 | 6 | 0 | 0.51
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. GIARRICCIA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000289/2019 | 2019-01-21 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 15 | 18 | 49 | [23 empty] | 45.7 |  | 2.5 |  | 10 | 0.39 | 8.1 | [17 empty] | 140000 | 32 | 0 | 0.48
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA | GISSI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001758/2019 | 2019-04-09 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 3 | 14 | 67 | [23 empty] | 63.6 |  | 1.1 |  | 7.6 | 0.12 | 4.1 | [17 empty] | <1 | 9 | 0 | <0.03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 000207/2019 | 2019-01-15 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | [20 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | 130 | -- | -- | 0.58
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 000208/2019 | 2019-01-15 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | -- | <1 | <2 | <10 | -- |  | -- | [20 empty] | 60.6 |  | <0.5 |  | 0.03 | 0.03 | 4.4 |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | -- | 6 | 5 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 000877/2019 | 2019-02-19 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | [20 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | 150 | -- | -- | 0.57
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 000878/2019 | 2019-02-19 | 7.9 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | <1 | 4 | 19 | -- |  | -- |  |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | [6 empty] | <0,1 |  |  | 69.7 |  | <0.5 |  | 0.2 | 0.03 | 4.1 |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | -- | 14 | 25 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001210/2019 | 2019-03-12 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | [20 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- | <0.01 | <0.02 | [6 empty] | -- |  |  |  | <0.05 | 34 | -- | -- | 0.12
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001211/2019 | 2019-03-12 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 3 | <2 | <10 | 0.02 |  | <0.03 | 0.06 | 0.44 | <0.001 | <0.001 | <0.010 | 0.011 | 0.044 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.020 | <0.020 |  | 0.03 | <0.01 |  | <0,1 | <0,1 | 180 | 66.8 | 0.5 | <0.5 |  | 0.15 | 0.03 | 1.6 | <1 | <1 | <0,05 | <0.05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.2 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  | -- | 18 | 5 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001753/2019 | 2019-04-09 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | [20 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | 5 | -- | -- | 0.11
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001754/2019 | 2019-04-09 | 8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | -- | 3 | <2 | 11 | -- |  | -- | [20 empty] | 64.2 |  | 0.6 |  | 0.03 | 0.02 | 2.7 |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | -- | 23 | 10 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002557/2019 | 2019-05-23 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | [20 empty] | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | 35 | -- | -- | <0.03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002558/2019 | 2019-05-23 | 7.9 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | -- | 4 | <2 | <10 | -- |  | -- | [20 empty] | -- |  | 0.5 |  | <0.02 | 0.02 | 9.7 |  |  |  | -- | [8 empty] | -- |  |  |  |  | -- | 22 | 0 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. CANNAVINO | CASTELGUIDONE | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000971/2019 | 2019-02-26 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 18 | 75 | [23 empty] | 56.3 |  | 0.9 |  | 8 | 0.52 | 3 | [17 empty] | <4 | 25 | 0 | <0.03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. INFORCHIE VECCHIE | CASTELGUIDONE | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000970/2019 | 2019-02-26 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 6 | 21 | [23 empty] | 154 |  | 0.7 |  | 0.34 | 2.5 | 3.6 | [17 empty] | 4200 | 4 | 0 | <0.03
IMPIANTO DEPURAZIONE LOC. MALVO' | SAN GIOVANNI LIPIONI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000972/2019 | 2019-02-26 | 7.9 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 15 | 4 | 12 | [23 empty] | 75.9 |  | 0.5 |  | 0.09 | 5.8 | 3.6 | [17 empty] | 5800 | 26 | 5 | <0.03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. FERRAINILE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000590/2019 | 2019-02-05 | 6.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, di colore ambra ed odore fecale |  |  | 2 | 4 | 237 | [5 empty] | -- | [6 empty] | -- | -- | [6 empty] | -- |  |  | 63.9 |  | 2.6 |  | 0.8 | 0.14 | 0.14 | [17 empty] | <4 | 62 | 5 | 1.12
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. FERRAINILE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002822/2019 | 2019-06-04 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, di colore ambra ed odore fecale |  |  | 28 | 82 | 296 | [5 empty] | <0.001 | [6 empty] | <0.05 | 0.015 |  |  |  | 0.07 |  |  | <0.1 |  |  | 59 |  | 4 |  | 0.5 | 0.03 | 0.03 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.3 | 1.5 | 13.9 | 15.7 | [6 empty] | <0.05 | 750 | 10 | 45 | 0.19
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. PIANO D'ISCA | PALMOLI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002256/2019 | 2019-05-08 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 6 | 10 | 27 | [23 empty] | 48.5 |  | 1.5 |  | 0.13 | 15 | 37.3 | [17 empty] | 3700 | 2 | 5 | 0.24
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. COLLE DELLA RUTA | LENTELLA | Acque di scarico: Tab. C (251-1999 A.E.) L.R. 31/2010; Escherichia coli (Tab. 3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001425/2019 | 2019-03-26 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed odore leggermente fecale |  |  | 7 | 22 | 71 | [27 empty] | 16 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0.32
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SABBONI | FRAINE | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002255/2019 | 2019-05-08 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  | Assenti | 7 | 6 | 16 | [5 empty] | 0.001 | <0.01 | [5 empty] | <0.05 | 0.003 |  |  |  | <0.01 |  |  | <0.1 |  |  | 37 |  | 0.6 |  | 0.01 | 3.4 | 3 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0,2 | 0.1 | 0.49 | 0.8 | [6 empty] | <0.05 | 12000 | 5 | 9 | 45