## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II semestre anno 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale loc. COLLE SPACCATO | BUCCHIANICO | Tab.C (Fino a 250 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000087/19 | 2019-06-27 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010140/19 | 2019-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 55 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.1+2 (A.E.10.000-100.000) + 3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010145/19 | 2019-07-02 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 16 | -- | -- | <0.03 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | 0.034 | 0.034 | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | 64.2 | 35.3 | -- | 1.6 | -- | 5.1 | 0.19 | 2.8 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 0 | 0.18
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010134/19 | 2019-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.1+2 (A.E.10.000-100.000) + 3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010138/19 | 2019-07-02 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | <1 | 8 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.032 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | 11.2 | 18.0 | -- | 1.7 | -- | 4.5 | 0.27 | 1.1 | <1 | <1 | 0.07 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0.18
Depuratore comunale loc. CERRETO | MIGLIANICO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010142/19 | 2019-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | < 1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | ROCCA SAN GIOVANNI | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010137/19 | 2019-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. SANGRO | FOSSACESIA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010139/19 | 2019-07-03 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 22 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.007 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5 | -- | 1.6 | -- | 20 | 0.03 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | 1.88 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620 | 18 | 0 | 0.63
Depuratore comunale loc. VILLA SCORCIOSA | FOSSACESIA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010221/19 | 2019-07-03 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 18 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CERRETO | MIGLIANICO | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010143/19 | 2019-07-03 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 8 | <2 | <10 | <0.010 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.01 | -- | <0.005 | -- | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | 9.4 | 14.1 | 0.1 | <0.5 | -- | 0.080 | 0.07 | 1.7 | <1 | <1 | <0.05 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 0 | 0.03
Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | SAN VITO CHIETINO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010218/19 | 2019-07-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | -- | -- | --
Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | SAN VITO CHIETINO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010227/19 | 2019-07-04 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 4 | 6 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 35.8 | 54.6 | -- | 2.4 | -- | <0.020 | 0.06 | 4.6 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.22
Depuratore comunale loc. RAIESE | PENNAPIEDIMONTE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010397/19 | 2019-07-09 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 21 | 32 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.8 | -- | 4.2 | -- | 0.47 | 1.19 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1.3 | 0.57 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9500 | 15 | 0 | 0.64
Depuratore comunale loc. CREPACCE | FARA FILIORUM PETRI | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010469/19 | 2019-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CREPACCE | FARA FILIORUM PETRI | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010470/19 | 2019-07-11 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <1 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nd | -- | nd | -- | -- | nd | nd | nd | -- | -- | -- | nd | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | -- | <0.5 | -- | <0.020 | 0.02 | 1.1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 30 | 0.04
Depuratore Comunale loc. PAGLIERINI | MOZZAGROGNA | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010846/19 | 2019-07-22 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 20 | 24 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | 0.030 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 1130 | -- | 12.5 | -- | 26 | 0.02 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.4 | 1.29 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 610000 | 12 | 0 | 0.95
Depuratore comunale loc. S. CROCE | LANCIANO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010908/19 | 2019-07-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. S. CROCE | LANCIANO | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010909/19 | 2019-07-23 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 16 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nd | -- | -- | -- | -- | nd | nd | nd | -- | -- | -- | nd | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 2.3 | -- | <0.020 | <0.01 | 15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | <0.2 | - | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 10 | 0.11
Depuratore comunale loc. BUON CONSIGLIO | CHIETI | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011185/19 | 2019-07-29 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | 6 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | <0.5 | -- | 2.8 | 0.82 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.22 | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000 | 19 | 5 | 0.13
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011489/19 | 2019-08-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011483/19 | 2019-08-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.1+2 (A.E.10.000-100.000) + 3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/011486/19 | 2019-08-06 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 9 | 6 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.039 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.005 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | <0.1 | -- | 13 | 22 | -- | 0.8 | -- | 6.3 | 0.32 | 1.4 | <1 | <1 | 0.11 | -- | -- | -- | <0.2 | 0.2 | - | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.28
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.1+2 (A.E.10.000-100.000) + 3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/011491/19 | 2019-08-07 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | 4 | 16 | -- | -- | <0.030 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | 0.019 | 0.040 | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 27 | 38 | -- | 0.8 | -- | 5.2 | 0.14 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0.10
Depuratore comunale loc. VALLE BOTTE | GIULIANO TEATINO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011865/19 | 2019-08-22 | 6.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 7 | 6 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.014 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | -- | 5.1 | -- | 0.060 | 0.23 | 33.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.44 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22000 | 12 | 5 | 0.08
Depuratore comunale loc. PETICCIO | ORTONA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011863/19 | 2019-08-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PETICCIO | ORTONA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011864/19 | 2019-08-22 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 4 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | 0.8 | -- | <0.020 | 0.04 | 7.7 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 0 | <0.03
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immeditamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011866/19 | 2019-08-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immeditamente prima dello sversamento nel corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/011867/19 | 2019-08-23 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 11 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 96 | -- | 2.8 | -- | 8.0 | 0.08 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0 | 0.07
Depuratore comunale loc. VENNA | TOLLO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012014/19 | 2019-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012012/19 | 2019-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nd | <1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012013/19 | 2019-08-28 | 8.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 6 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | <0.1 | -- | -- | 83 | -- | 4.0 | -- | 0.040 | 0.04 | 14.5 | <1 | <1 | 0.12 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 0.07
Depuratore comunale loc. VENNA | TOLLO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012015/19 | 2019-08-29 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | -- | <0.020 | <0.01 | 13.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. GUARDAMONTI | PALENA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012372/19 | 2019-09-10 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 12 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.009 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | 0.9 | -- | 2.3 | 1.76 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4600 | 22 | 50 | <0.03
Depuratore comunale loc. PIANA LE VACCHE | CASOLI | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto ispez. in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/012524/19 | 2019-09-16 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 3 | <2 | 13 | <0.010 | -- | <0.030 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | <0.0177 | 0.024 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | <0.020 | -- | 0.06 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | 41 | 31 | -- | <0.5 | -- | 0.75 | 0.06 | 1.1 | <1 | <1 | 0.11 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 2300 | 28 | 40 | <0.03
Depuratore comunale loc. SELVA | ALTINO | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012584/19 | 2019-09-17 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 12 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.05 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 2.1 | -- | 19 | 0.34 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.2 | - | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 32 | 0 | 0.49
Depuratore comunale loc. LIMITI | PALOMBARO | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012587/19 | 2019-09-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5400 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013731/19 | 2019-10-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 15 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013732/19 | 2019-10-15 | 8.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 20 | 22 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.016 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | <0.1 | -- | -- | 650 | -- | 5.9 | -- | <0.020 | 0.03 | 0.5 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 100 | 0.31
Depuratore comunale loc. BORAGNA | PALOMBARO | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/014149/19 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 8 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014139/19 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.1+2 (A.E.10.000-100.000) + 3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/014140/19 | 2019-10-22 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 11 | 6 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.049 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | 0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | <0.1 | -- | 21 | 16 | -- | 0.9 | -- | 2.0 | 0.19 | 3.8 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 0 | <0.03
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014214/19 | 2019-10-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 110 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.1+2 (A.E.10.000-100.000) + 3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/014216/19 | 2019-10-23 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 14 | 47 | -- | -- | <0.030 | -- | -- | -- | <0.007 | -- | 0.046 | 0.031 | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 24 | 31 | -- | 1.2 | -- | 2.0 | 0.13 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 7 | 0 | <0.03
Depuratore comunale loc. ARTICCIARO | ROCCASCALEGNA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014209/19 | 2019-10-23 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.016 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | -- | 3.3 | -- | 0.050 | 0.02 | 27.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37000 | 13 | 20 | 27.20
Depuratore comunale loc. PIANA DEGLI ZINGARI | ROCCASCALEGNA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014210/19 | 2019-10-23 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | <2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.014 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | 1.8 | -- | 0.060 | 0.09 | 25.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4500 | 18 | 0 | 25.80
Depuratore comunale loc. COLLEMAGGIO | VILLAMAGNA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014789/19 | 2019-11-05 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 16 | 20 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.010 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | 3.4 | -- | 26 | 0.75 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.6 | - | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500000 | 26 | 0 | -
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO S. LUCIA | VILLAMAGNA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014790/19 | 2019-11-06 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 18 | 18 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 4.5 | -- | 25 | 0.03 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160000 | 24 | 10 | 0.64
Depuratore comunale loc. PIANA DEL MULINO | PAGLIETA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015245/19 | 2019-11-18 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 12 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | -- | <0.5 | -- | 0.040 | 0.02 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | 6 | 0 | 0.13
Depuratore comunale loc. SANTA CROCE | LANCIANO | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/015321/19 | 2019-11-19 | 6.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 1.7 | -- | <0.020 | 0.02 | 12.1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | 13 | 10 | 0.09
Depuratore comunale loc. SANT'EUFEMIA | FARA FILIORUM PETRI | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015449/19 | 2019-11-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. SANT'EUFEMIA | FARA FILIORUM PETRI | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/015450/19 | 2019-11-21 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 3 | 10 | 34 | 0.01 | -- | <0.030 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.035 | 0.007 | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 8 | 16 | -- | 0.6 | -- | 6.6 | 0.12 | 1.2 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 10 | 0.04
Depuratore comunale loc. ANELLO | GUARDIAGRELE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015441/19 | 2019-11-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ANELLO | GUARDIAGRELE | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/015442/19 | 2019-11-21 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 32 | 25 | 71 | -- | -- | <0.030 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.040 | 0.011 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.009 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | <0.1 | -- | 27 | 95 | 0.1 | 3.3 | -- | <0.020 | 0.03 | 10.8 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 0 | 0.06
Depuratore comunale loc. VALLO | GUARDIAGRELE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015445/19 | 2019-11-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLO | GUARDIAGRELE | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/015446/19 | 2019-11-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 5 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ORTOLE | TARANTA PELIGNA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015698/19 | 2019-11-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ORTOLE | TARANTA PELIGNA | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/015702/19 | 2019-11-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 9 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale loc. CAPOLUOGO | FRISA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016115/19 | 2019-12-05 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | 8 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | 1.3 | -- | 0.050 | 0.07 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 15 | 7.29
Depuratore Comunale loc. PAGLIERINI | MOZZAGROGNA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Direttamente dal tubo di scarico dello scolmatore posto in ingresso al depuratore prima dello sversamento nel fosso sottostante | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016110/19 | 2019-12-05 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 14 | 28 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | 2.2 | -- | 26 | 0.16 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 1.6 | - | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >6500000 | 40 | 15 | 1.20
Depuratore Comunale loc. PAGLIERINI | MOZZAGROGNA | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016114/19 | 2019-12-05 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | 1.2 | -- | 2.4 | 0.59 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130000 | 7 | 25 | 0.17
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016308/19 | 2019-12-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Tab.1+2 (A.E.10.000-100.000) + 3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/016311/19 | 2019-12-11 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 5 | 3 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | <0.1 | -- | 13 | 18 | -- | 0.7 | -- | 2.1 | 0.14 | 3.0 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 15 | 0.05
Depuratore comunale loc. VALLE PARA | CHIETI | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016387/19 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 3300 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLE PARA | CHIETI | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/016388/19 | 2019-12-12 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 20 | 16 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | <0.1 | -- | 37 | 38 | -- | 1.1 | -- | 13 | 0.08 | <0.10 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0.07
Depuratore comunale loc. SAN LEONARDO 1 - CENTRO URBANO | GUARDIAGRELE | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016511/19 | 2019-12-16 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 10 | 14 | 46 | <0.01 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.029 | <0.006 | <0.0001 | <0.050 | <0.05 | 0.008 | -- | <0.0001 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 1.5 | -- | 0.70 | 0.04 | 14.6 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | <0.2 | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 11 | 15 | 0.06
Depuratore comunale loc. CERRANI | PRETORO | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016508/19 | 2019-12-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12.7 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | -- | -- | --