## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | anno 2020 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale loc. FONTECHIARO DA CAPO | SAN GIOVANNI TEATINO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fosso Fonte Chiaro | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001142/20 | 2020-01-29 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 38 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. RAIESE | PENNAPIEDIMONTE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001804/20 | 2020-02-11 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 22 | 25 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.027 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 2.6 | -- | -- | 0.19 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | 2 | 0 | 0.12
Depuratore comunale loc. PIANA PALOMBA | SAN MARTINO SULLA MARRUCCINA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001805/20 | 2020-02-11 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 28 | 31 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | 3.0 | -- | -- | 0.05 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 1.0 | -- | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300000 | 7 | 0 | -
Depuratore comunale loc. LUCINA | RAPINO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001879/20 | 2020-02-12 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 7 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | 0.9 | -- | -- | 0.04 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 4 | 5 | <0.03
Depuratore comunale loc. SAN MARTINO SELVAIEZZI | CHIETI | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002295/20 | 2020-02-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4700 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. SCIVOLARELLA | POGGIOFIORITO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozetto ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel Fosso senza nome - bacino Torrente Moro | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002916/20 | 2020-03-03 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 22 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VILLA MUCCHIARELLI | CRECCHIO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002917/20 | 2020-03-03 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 23 | 357 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | -- | -- | 6.7 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006326/20 | 2020-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3700 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/006327/20 | 2020-07-02 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | <5 | 5 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0177 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | <0.1 | 10 | 18 | -- | 0.7 | -- | -- | 0.11 | 1.1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0 | 0.17
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006328/20 | 2020-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 49 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/006329/20 | 2020-07-02 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 12 | 8 | 27 | -- | -- | <0.030 | -- | -- | -- | <0.007 | -- | 0.043 | 0.030 | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | 24 | 41 | -- | 1.7 | -- | -- | 0.05 | 0.3 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0 | 0.34
Depuratore comunale loc. FORO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/006330/20 | 2020-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PETICCIO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006986/20 | 2020-07-14 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | <5 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 20 | 51 | -- | 2.2 | -- | -- | <0.01 | 4.9 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 12 | 0 | 0.49
Depuratore comunale loc. ARIELLI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006987/20 | 2020-07-14 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 96 | -- | <0.5 | -- | -- | 0.05 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 | 45 | 0.08
Depuratore comunale loc. TAMARETE | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore - Fosso s.n. Fosso Casone Torrente Peticcio - Mare Adriatico | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007068/20 | 2020-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. TAMARETE | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore - Fosso s.n. Fosso Casone Torrente Peticcio - Mare Adriatico | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/007069/20 | 2020-07-15 | 6.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | <5 | 7 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | 0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | <0.1 | -- | -- | 267 | -- | 2.4 | 23 | -- | 0.03 | 4.8 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 25 | <0.03
Depuratore comunale loc. SANGRO | FOSSACESIA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007375/20 | 2020-07-22 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 43 | 17 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 166 | -- | 2.2 | -- | -- | 0.07 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 1.4 | -- | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 910000 | 3 | 0 | 0.61
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immeditamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007376/20 | 2020-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immeditamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007377/20 | 2020-07-22 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 16 | 5 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 243 | -- | 3.1 | -- | -- | 0.20 | 7.8 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.2 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0 | 0.20
Depuratore comunale loc. VALLATA RICCIO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007379/20 | 2020-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLATA RICCIO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/007380/20 | 2020-07-22 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 0.8 | -- | -- | 0.04 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0.06
Depuratore comunale loc. S. CROCE | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008027/20 | 2020-08-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. S. CROCE | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/008028/20 | 2020-08-04 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 10 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | 2.5 | -- | -- | 0.42 | 8.5 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 0 | 0.11
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008030/20 | 2020-08-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLEVO’ | ROCCA SAN GIOVANNI | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008031/20 | 2020-08-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 7 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/008032/20 | 2020-08-04 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 12 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | <0.5 | -- | -- | 0.07 | 0.4 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | -- | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 0 | 0.07
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008831/20 | 2020-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 59 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/008832/20 | 2020-08-26 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 7 | 11 | 29 | -- | -- | <0.030 | -- | -- | -- | <0.007 | -- | 0.064 | 0.024 | -- | <0.05 | -- | 0.016 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 1.7 | -- | -- | 0.08 | 1.4 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 0 | 0.21
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008834/20 | 2020-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/008836/20 | 2020-08-26 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 26 | 18 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | <0.1 | -- | 18 | -- | 2.1 | -- | -- | 0.13 | 1.1 | <1 | <1 | 0.16 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 0 | 0.16
Depuratore comunale loc. BUON CONSIGLIO | CHIETI | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009239/20 | 2020-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. BUON CONSIGLIO | CHIETI | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/009673/20 | 2020-09-09 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 14 | 6 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 2.4 | -- | -- | 0.33 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 0 | <0.03
Depuratore comunale loc. VALLE PARA | CHIETI | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009674/20 | 2020-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1900000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLE PARA | CHIETI | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/009675/20 | 2020-09-10 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 11 | 9 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | <0.020 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | -- | 1.7 | -- | -- | 0.33 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 0 | <0.03
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009970/20 | 2020-09-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/009971/20 | 2020-09-16 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 16 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.018 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | <0.1 | -- | 12 | -- | <0.5 | -- | -- | 0.22 | 1.0 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 0 | 0.06
Depuratore comunale loc. RIPARI DI BARDELLA | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010246/20 | 2020-09-22 | 6.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 28 | 70 | 227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.018 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | 3.0 | -- | -- | 0.36 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.5 | -- | 5.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 24 | 0 | 1.93
Depuratore comunale loc. SAN DONATO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010247/20 | 2020-09-22 | 6.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 44 | 55 | 186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.045 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 10.8 | -- | -- | 1.35 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | -- | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 58 | 15 | 0.72
Depuratore comunale loc. ABRUZZINI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010668/20 | 2020-10-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ABRUZZINI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010669/20 | 2020-10-01 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ROGATTI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/010671/20 | 2020-10-01 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 30 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CALDARI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010672/20 | 2020-10-01 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 12 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FONTECHIARO DA CAPO | SAN GIOVANNI TEATINO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fosso Fonte Chiaro | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012125/20 | 2020-11-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 15 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ALENTO | ROCCAMONTEPIANO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012126/20 | 2020-11-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. LIMITI | PALOMBARO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012705/20 | 2020-11-17 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. BORAGNA | PALOMBARO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012747/20 | 2020-11-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. BORAGNA | PALOMBARO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012748/20 | 2020-11-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VENNA | TOLLO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013001/20 | 2020-11-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3900 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VENNA | TOLLO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | istantaneo | 24 ore | PE/013002/20 | 2020-11-25 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | -- | -- | 0.05 | 14.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. MOLINO | CANOSA SANNITA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013522/20 | 2020-12-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. MOLINO | CANOSA SANNITA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013523/20 | 2020-12-10 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 29 | 15 | 40 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.081 | -- | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.017 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | -- | 45 | -- | 3.2 | -- | -- | 0.14 | 23.7 | <1 | <1 | 0.35 | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 0 | 0.38
Depuratore comunale loc. VILLA MUCCHIARELLI | CRECCHIO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013653/20 | 2020-12-14 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 34 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550 | -- | -- | --
Depuratore comunaleloc. CAPOLUOGO | ROCCA SAN GIOVANNI | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008029/20 | 2020-08-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 17 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | --