## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II - III - IV trimestre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale di ALANNO STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002007/2017 | 11.APR.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 6 | 20.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 43.3 |  | 1.2 |  | 0.02 | 0.02 | 8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 51 | 6 | 0 | 2.02
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002008/2017 | 11.APR.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed odore fecale |  |  | 84 | 38 | 125 | 0.11 | [7 empty] | 0.17 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 17.4 |  | 3.2 |  | 8 | 0.06 | 0.4 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | [7 empty] | 19000 | 48 | 0 | 0.47
Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA (IT1368002A01C02) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005796/2017 | 26.SET.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 14 | 18 | 64 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 23.2 |  | 1 |  | 2.3 | 0.38 | 8.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.35 | 0.4 | [7 empty] | 15 | 10 | 0 | 7.5
Depuratore comunale di ALANNO STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006052/2017 | 10.OTT.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore, leggermente torbido ed inodore |  |  | 8 | 2 | 12 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 31.7 |  | 1.4 |  | 12 | 0.07 | 0.1 | [6 empty] | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | [7 empty] | 100000 | 6 | 0 | 0.32
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006709/2017 | 21.NOV.2017 | 7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, odore chimico e leggermente torbido |  |  | 20 | 22 | 106 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 20.1 |  | 1.9 |  | 13 | 0.04 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 3 | 3.9 | [7 empty] | 27 | 54 | 0 | <0.03
Depuratore comunale di BUSSI SUL TIRINO ALVENISIO (IT1368005A01C01) | BUSSI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001845/2017 | 05.APR.2017 | 7.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 1 | 5 | 16.8 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 22.3 |  | 1.1 |  | 0.28 | 0.25 | 10.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.33 | <0.5 | [7 empty] | 24000 | 13 | 0 | 0.1
Depuratore comunale di BUSSI SUL TIRINO ALVENISIO (IT1368005A01C01) | BUSSI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006243/2017 | 18.OTT.2017 | 8 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 6 | 8 | 24 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 28.2 |  | 1.7 |  | 0.14 | 0.12 | 14.3 | [6 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.36 | 1 | [7 empty] | 25000 | 21 | 0 | -
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005088/2017 | 24.AGO.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 2 | 8 | 28 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 53 |  | 0.8 |  | 0.09 | 0.09 | 3.9 | [6 empty] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.5 | [7 empty] | <4 | 35 | 5 | 0.03
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006525/2017 | 07.NOV.2017 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 13 | 6 | 21 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 47.5 |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.12 | 3.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | 0.2 | [7 empty] | <1 | 14 | 5 | 2.38
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002010/2017 | 11.APR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 4 | 14.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 28.9 |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.14 | 3.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.13 | <0.5 | [7 empty] | 26 | 10 | 0 | 2.28
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006344/2017 | 24.OTT.2017 | 6.8 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | 8 | 29 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 26 |  | 0.2 |  | 0.12 | 0.35 | 8.7 | [6 empty] | 0.4 | <0.2 | 0.22 | 0.6 | [7 empty] | <1 | 18 | 0 | 2.92
Depuratore comunale di CARPINETO DELLA NORA CAPOLUOGO | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006922/2017 | 28.NOV.2017 | 6.8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 8 | 35 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 19.2 |  | 0.8 |  | 1.5 | 0.51 | 5.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.2 | [7 empty] | 14 | 44 | 25 | 5.7
Depuratore comunale di CARPINETO DELLA NORA S. BARTOLOMEO (IT1368008A11C01) | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006923/2017 | 28.NOV.2017 | 7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 16 | 12 | 36 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 24.7 |  | 2 |  | 0.7 | 0.05 | 1.9 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.07 | 0.3 | [7 empty] | 10 | 41 | 0 | 1.84
Depuratore comunale di CATIGNANO CAPOLUOGO PALUDI (IT1368010A10C01) | CATIGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005793/2017 | 26.SET.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 14 | 20 | 54 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 26.4 |  | 1 |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.37 | 0.6 | [7 empty] | 10 | 8 | 0 | 4.81
Depuratore comunale di CATIGNANO CAPOLUOGO PALUDI (IT1368010A10C01) | CATIGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006706/2017 | 21.NOV.2017 | 6.9 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore con poco sedimento |  |  | 9 | 22 | 90 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 40.4 |  | 1.5 |  | 1.8 | 0.26 | 3.6 | [6 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.83 | 1.5 | [7 empty] | 10 | 38 | 30 | 0.59
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA BUCCERI (IT1368011A01C01) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003170/2017 | 25.MAG.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 6 | 4 | 16.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 23.4 |  | 0.7 |  | 4.7 | 0.02 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [7 empty] | 100 | 44 | 0 | 0.25
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA PALUMBO (IT1368011A01C04) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003172/2017 | 25.MAG.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 6 | 16.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 26.6 |  | 1 |  | 0.29 | 0.21 | 2.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.5 | [7 empty] | 530 | 31 | 0 | 0.08
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA VENTIGNANO (IT1368011A01C02) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003173/2017 | 25.MAG.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | CVampiuone incolore ed inodore |  |  | 6 | 4 | 30.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 50.2 |  | 2.5 |  | 0.29 | 0.1 | 10.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 39 | 0 | 1.25
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA FOSSO DEL LUPO (IT1368011A01C03) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003175/2017 | 25.MAG.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 10 | 32.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.011 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 44 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.13 | 1.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 180 | 38 | 0 | 0.19
Depuratore comunale di CEPAGATTI RIPATTONI 1 | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004676/2017 | 02.AGO.2017 | [56 empty] | 65000000
Depuratore comunale di CEPAGATTI RIPATTONI 2 | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004677/2017 | 02.AGO.2017 | [56 empty] | 7000000
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA VENTIGNANO (IT1368011A01C02) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007222/2017 | 18.DIC.2017 | 7.3 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Canpione incolore ed indore |  |  | 7 | 16 | 41 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 42.7 |  | 4.7 |  | 0.04 | 0.03 | 19.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | 0.2 | [7 empty] | <4 | 33 | 0 | 0.32
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA FOSSO DEL LUPO (IT1368011A01C03) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007223/2017 | 18.DIC.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 6 | 12 | 41 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 39.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.06 | 3.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.33 | 0.3 | [7 empty] | 19 | 55 | 0 | 0.57
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA PALUMBO (IT1368011A01C04) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007224/2017 | 18.DIC.2017 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campionew incolore ed inodore |  |  | 4 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 29 |  | 0.5 |  | <0.02 | 0.02 | 9.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | 0.2 | [7 empty] | 10000 | 33 | 0 | 0.63
Depuratore comunale di CIVITAQUANA PIANO SCARPARA CAPOLUOGO (IT1368013A13C01) | CIVITAQUANA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005794/2017 | 26.SET.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 4 | 19 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 39 |  | 4.1 |  | <0.02 | 0.03 | 11.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | 0.2 | [7 empty] | 15 | 6 | 0 | 0.34
Depuratore comunale di CIVITAQUANA PIANO SCARPARA CAPOLUOGO (IT1368013A13C01) | CIVITAQUANA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006707/2017 | 21.NOV.2017 | 6.9 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 18 | 9 | 48 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 22.2 |  | 3.1 |  | 0.05 | 0.23 | 8.5 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.11 | 0.4 | [7 empty] | <1 | 23 | 0 | <0.03
Depuratore comunale di CIVITELLA CASANOVA FOSSO TAMBURO | CIVITELLA CASANOVA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002231/2017 | 20.APR.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 14 | 7 | 47.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 20.7 |  | 0.9 |  | 5.8 | 0.28 | 1.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.12 | <0.5 | [7 empty] | 190000 | 56 | 0 | 0.11
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002536/2017 | 04.MAG.2017 | 6.5 |  | Non percettibile | Campione leggermente torbido ed inodore |  |  | 15 | 16 | 52.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 68.6 |  | 2.9 |  | 0.3 | 0.1 | 18 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 54 | 0 | 0.15
Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003009/2017 | 18.MAG.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 3 | 10.3 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | 0.091 |  |  |  | 0.54 | [5 empty] | 42.1 |  | 1.7 |  | 3.3 | 0.11 | 1.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.41 | <0.5 | [7 empty] | 5900 | 20 | 0 | 0.1
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005090/2017 | 24.AGO.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione inolore ed in odore con presenza di sedimento |  |  | 23 | 40 | 139 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 44.7 |  | 3.5 |  | 29 | 0.07 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.8 | 5.14 | 6.2 | [7 empty] | 17000000 | 52 | 0 | 1.83
Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005158/2017 | 30.AGO.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campiojne incolore ed inodore |  |  | 10 | 20 | 62 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 61.4 |  | 6.3 |  | 1.1 | 0.04 | 3.3 | [6 empty] | <0,2 | 0.2 | 0.16 | 0.5 | [7 empty] | <4 | 2 | 10 | 3.25
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005160/2017 | 30.AGO.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 15 | 22 | 63 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 16.4 |  | 6.7 |  | 4.4 | 0.04 | 0.3 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.34 | 0.9 | [7 empty] | 20 | 3 | 0 | 2.16
Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006527/2017 | 07.NOV.2017 | 7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione di colore leggermente bruno e leggero odore di acque di vegetazione |  |  | 50 | 90 | 438 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 45 |  | 2.4 |  | 0.27 | 0.07 | 1.1 | [6 empty] | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | [7 empty] | 27 | 36 | 0 | 4.87
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006919/2017 | 28.NOV.2017 | 7.3 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | <campione torbido ed inodore |  |  | 29 | 22 | 94 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 46.2 |  | 1.8 |  | 17 | 0.25 | 1.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | [7 empty] | 390000 | 30 | 0 | 0.85
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006921/2017 | 28.NOV.2017 | 6.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 6 | 136 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 69.6 |  | 4.9 |  | 0.21 | 0.03 | 15.1 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.27 | 0.5 | [7 empty] | <1 | 99 | 100 | 45.5
Depuratore comunale di CUGNOLI ARCITELLI (IT1368044A13P01) | CUGNOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005795/2017 | 26.SET.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 10 | 33 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 37.2 |  | 0.5 |  | 1.7 | 0.18 | 1.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | 0.2 | [7 empty] | 67 | 7 | 0 | 0.45
Depuratore comunale di CUGNOLI ARCITELLI (IT1368044A13P01) | CUGNOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006708/2017 | 21.NOV.2017 | 7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore con poco sedimento |  |  | 59 | 20 | 70 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.011 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 57.2 |  | 2.5 |  | 0.64 | 0.11 | 12.2 | [6 empty] | 0.5 | <0.2 | 0.26 | 0.8 | [7 empty] | 100 | 29 | 0 | <0.03
Depuratore Comunale di ELICE MADONNA DEGLI ANGELI (IT1368018A10C01) | ELICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003011/2017 | 18.MAG.2017 | 6.8 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 12 | 48.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 50.5 |  | 2.6 |  | 0.3 | 0.1 | 13.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 36 | 10 | 2.94
Depuratore Comunale di ELICE MADONNA DEGLI ANGELI (IT1368018A10C01) | ELICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005631/2017 | 19.SET.2017 | 6.8 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 8 | 18 | 62 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 43.8 |  | 3.5 |  | 0.15 | 0.07 | 13.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | 0.2 | [7 empty] | <1 | 73 | 0 | 13.1
Depuratore Comunale di ELICE MADONNA DEGLI ANGELI (IT1368018A10C01) | ELICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007053/2017 | 05.DIC.2017 | 7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 2 | 14 | 47 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 42.2 |  | 1.6 |  | 0.09 | 0.02 | 20 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | 0.2 | [7 empty] | <4 | 8 | 30 | 7.2
Depuratore Comunale di FARINDOLA VILLA CUPOLI | FARINDOLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001790/2017 | 04.APR.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione leggermente torbido ed odore leggermente fecale |  |  | 19 | 30 | 111 | [8 empty] | 0.15 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 23.4 |  | 2.8 |  | 24 | 0.06 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 0.4 | 4 | 5.4 | [7 empty] | 5200000 | 50 | 5 | 0.28
Depuratore Comunale di FARINDOLA S. QUIRICO CAPOLUOGO | FARINDOLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002239/2017 | 20.APR.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 20 | 14 | 73.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 33 |  | 1 |  | 8 | 0.2 | 1.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 1800000 | 73 | 0 | 0.42
Depuratore Comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTIERO (IT1368020A01C02) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002215/2017 | 19.APR.2017 | 6.6 |  | Non percettibile | Campione torbido, odore leggermente fecale e presenza di sedimento |  |  | 128 | 48 | 149 | 0.16 | [7 empty] | 0.14 |  |  | <0.05 |  | 0.016 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 32.3 |  | 3.2 |  | 5.7 | 4.73 | 9.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 1.1 | [7 empty] | 100 | 42 | 50 | 0.94
Depuratore Comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTIERO (IT1368020A01C02) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006341/2017 | 24.OTT.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 10 | 30 | 107 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 36.2 |  | 2.6 |  | 14 | 0.6 | 3 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.89 | 1.4 | [7 empty] | 28 | 45 | 0 | 0.69
Depuratore Comunale di LETTOMANOPPELLO SANTA LIBERATA (IT1368020A01C01) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006342/2017 | 24.OTT.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento |  |  | 18 | 38 | 204 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 36.9 |  | 4.4 |  | 11 | 0.57 | 2.1 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 1.09 | 1.6 | [7 empty] | 3500 | 50 | 0 | 0.62
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005087/2017 | 24.AGO.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 14 | 12 | 42 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 32.4 |  | 1.2 |  | 18 | 0.05 | 0.3 | [6 empty] | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | [7 empty] | 59 | 39 | 0 | 0.22
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005091/2017 | 24.AGO.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione inolore ed inodore |  |  | 6 | 4 | 19 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 21.9 |  | 0.6 |  | 10 | 0.04 | 0.1 | [6 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.24 | 0.5 | [7 empty] | 300 | 36 | 0 | 0.17
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006664/2017 | 14.NOV.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campionne incolore ed inodore |  |  | 13 | 6 | 16 | [11 empty] | <0,05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 29.4 |  | 0.5 |  | 0.07 | 0.04 | 0.9 | [6 empty] | <0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.3 | [7 empty] | 350 | 12 | 10 | 0.18
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006665/2017 | 14.NOV.2017 | 7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 3 | 14 | 47 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 30.4 |  | 1.9 |  | 11 | 0.04 | 0.4 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 12 | 10 | 0 | 6.32
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001847/2017 | 05.APR.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione torbido ed inodore |  |  | 15 | 20 | 76.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 45 |  | 2.4 |  | 0.5 | 0.13 | 11.4 | [6 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | [7 empty] | 10 | 17 | 0 | 1.68
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004404/2017 | 19.LUG.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con poco sedimento |  |  | 20 | 14 | 36 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.02 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 46.8 |  | 1.2 |  | 28 | 0.1 | 3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | 750 | 2 | 10 | 0.16
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006050/2017 | 10.OTT.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | 14 | 48 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 45.3 |  | 3.5 |  | 6.1 | 0.19 | 11.3 | [6 empty] | 0.6 | <0.2 | 0.3 | 0.9 | [7 empty] | <4 | 5 | 0 | 1.15
Depuratore comunale di MONTEBELLO DI BERTONA MIRABELLO (IT1368023A11P01) | MONTEBELLO DI BERTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002237/2017 | 20.APR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed odore fecale |  |  | 10 | 6 | 35.1 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 30 |  | 1.1 |  | 9 | 0.38 | 0.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.39 | <0.5 | [7 empty] | 2500000 | 43 | 0 | 0.27
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002449/2017 | 02.MAG.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 40 | 10 | 34.3 | [8 empty] | 0.16 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 62.1 |  | 1.8 |  | 12 | 0.24 | 2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.23 | <0.5 | [7 empty] | 500 | 41 | 5 | 0.14
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003845/2017 | 22.GIU.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 8 | 30 | [8 empty] | 0.14 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 146 |  | 1.3 |  | 8 | 0.08 | 2.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | 110 | 23 | 0 | 0.18
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004239/2017 | 12.LUG.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento |  |  | 20 | 14 | 41 | [8 empty] | 0.18 |  |  | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 153 |  | 2.9 |  | 16 | 0.05 | 0.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 40 | 9 | 0 | 0.13
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005409/2017 | 07.SET.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 10 | 12 | 30 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 162 |  | 1.1 |  | 2.3 | 0.26 | 7.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 2200 | 32 | 0 | 0.26
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006047/2017 | 10.OTT.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 6 | 23 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 77.4 |  | 1.8 |  | 0.35 | 0.22 | 11.5 | [6 empty] | 0.5 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | [7 empty] | 65 | 6 | 0 | 2.96
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006524/2017 | 07.NOV.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 20 | 8 | 23 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 61.5 |  | 1.1 |  | 1 | 0.18 | 5.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.26 | 0.3 | [7 empty] | 46 | 9 | 5 | 0.22
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007051/2017 | 05.DIC.2017 | 7.1 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 10 | 6 | 19 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.02 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 71.4 |  | 0.5 |  | 0.52 | 0.07 | 7.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | 0.3 | [7 empty] | 29 | 9 | 0 | 0.08
Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002533/2017 | 04.MAG.2017 | 6.8 |  | Non percettibile | Campione incolore ed odore leggermente fecale |  |  | 8 | 4 | 13.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 30.5 |  | 3.5 |  | 0.9 | 0.05 | 2.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 41 | 0 | 1.08
Depuratore comunale di MOSCUFO FONTANELLE (IT1368025A13C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002538/2017 | 04.MAG.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed odore leggermente fecale |  |  | 8 | 6 | 20.1 | [23 empty] | 62.7 |  | 2.7 |  | 9 | 0.11 | 0.3 | [17 empty] | 170000 | 5 | 13
Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005159/2017 | 30.AGO.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione torbido ed odore leggermente fecale |  |  | 22 | 28 | 91 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.015 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 39.1 |  | 4.8 |  | 16 | 0.19 | 7.3 | [6 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.29 | 1.9 | [7 empty] | 110 | 17 | 0 | 0.52
Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006526/2017 | 07.NOV.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 28 | 12 | 42 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 35.7 |  | 3 |  | 0.8 | 0.11 | 15.3 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.29 | 0.8 | [7 empty] | 17 | 16 | 0 | 0.27
Depuratore comunale di MOSCUFO FONTANELLE (IT1368025A13C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007169/2017 | 12.DIC.2017 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 6 | 20 | 61 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 72.6 |  | 1.9 |  | 15 | 0.08 | 0.2 | [6 empty] | <0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | [7 empty] | 10 | 12 | 0 | 0.26
Depuratore comunale di PENNE PONTE SANT'ANTONIO | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001789/2017 | 04.APR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile | ampione leggermente torbido ed odore leggermente fecale |  |  | 24 | 12 | 38.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 21.1 |  | 0.9 |  | 4.7 | 0.32 | 0.1 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 1.7 | [7 empty] | 680000 | 28 | 0 | 0.3
Depuratore comunale di PENNE PONTE SANT'ANTONIO | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002238/2017 | 20.APR.2017 | 6.2 |  | Non percettibile | Campione incolore ed odore fecale |  |  | 32 | 10 | 145 | [8 empty] | 0.16 |  |  | <0.05 |  | 0.012 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 39.8 |  | 1.9 |  | 9 | 0.12 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.7 | [7 empty] | <4 | 76 | 0 | 0.41
Depuratore comunale di PENNE PLANOIANNI (IT1368027A01C02) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003012/2017 | 18.MAG.2017 | 6.9 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento |  |  | 10 | 12 | 41.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.012 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 43.4 |  | 2.2 |  | 0.8 | 0.16 | 11.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.23 | <0.5 | [7 empty] | 11 | 33 | 45 | 0.09
Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005089/2017 | 24.AGO.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | <1 | 2 | 35 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 44.2 |  | 2.7 |  | 1.9 | 0.03 | 1.5 | [6 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.09 | 0.3 | [7 empty] | <4 | 65 | 20 | 15.4
Depuratore comunale di PENNE PLANOIANNI (IT1368027A01C02) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005161/2017 | 30.AGO.2017 | 6.7 |  | Non percettibile | Campione torbido ed odore leggermente fecale |  |  | 21 | 48 | 150 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 48.1 |  | 3.1 |  | 31 | 0.02 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.75 | 1.3 | [7 empty] | 32 | 16 | 0 | 1.28
Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006920/2017 | 28.NOV.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 3 | 4 | 12 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 35.8 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.06 | 3.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.08 | <0.2 | [7 empty] | 43 | 33 | 40 | 0.97
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002450/2017 | 02.MAG.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 16 | 8 | 39.6 | 0.13 | [7 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 63.3 |  | 1.5 |  | 7 | 0.45 | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.3 | 0.83 | 1.6 | [7 empty] | 330 | 47 | 5 | 0.24
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003846/2017 | 22.GIU.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | <2 | 10.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 74.5 |  | 1.6 |  | 0.9 | 0.28 | 5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | 580 | 22 | 0 | 0.29
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004240/2017 | 12.LUG.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento |  |  | 22 | 8 | 20 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.028 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 72.3 |  | 2.1 |  | 1 | 0.2 | 2.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.5 | [7 empty] | 1000 | 6 | 0 | 0.12
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005410/2017 | 07.SET.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 10 | 8 | 27 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 69.9 |  | 2.6 |  | 1 | 0.21 | 6.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 650 | 24 | 25 | 0.25
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006045/2017 | 10.OTT.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 3 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 75.9 |  | 1.9 |  | 0.41 | 0.29 | 7.9 | [6 empty] | 0.4 | <0.2 | 0.2 | 0.6 | [7 empty] | 74 | 10 | 5 | 0.24
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006523/2017 | 07.NOV.2017 | 7.3 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 25 | 12 | 38 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 64.8 |  | 1.9 |  | 0.39 | 0.43 | 5.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.27 | 0.3 | [7 empty] | 95 | 13 | 0 | 0.26
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007050/2017 | 05.DIC.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 8 | 27 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 63.7 |  | 1.3 |  | 0.16 | 0.36 | 8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | 0.2 | [7 empty] | 74 | 7 | 15 | 0.09
Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003450/2017 | 08.GIU.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 5 | 6 | 16.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 21.8 |  | 0.2 |  | 0.06 | 0.03 | 5.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | 1500 | 17 | 0 | <0.03
Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003451/2017 | 08.GIU.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Vampione torbido, odore leggermente fecale e presenza di sedimento |  |  | 29 | 30 | 96.4 | [8 empty] | 0.16 |  |  | <0.05 |  | 0.015 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 82.5 |  | 3.1 |  | 35 | 0.03 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | [7 empty] | 2500 | 21 | 0 | 0.3
Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003452/2017 | 08.GIU.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione torbido ed inodore |  |  | 7 | 5 | 15.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.017 |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 73 |  | 6.3 |  | 0.15 | 0.09 | 5.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.31 | <0.5 | [7 empty] | 1600 | 12 | 0 | 0.25
Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003453/2017 | 08.GIU.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore, inodore, con presenza di sedimento |  |  | 10 | 8 | 29 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.023 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 58.2 |  | 1.1 |  | 24 | 0.03 | 0.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.24 | <0.5 | [7 empty] | 190000 | 21 | 5 | 0.05
Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005627/2017 | 19.SET.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 2 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 22 |  | 0.9 |  | 1.9 | 0.06 | 2.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | 0.2 | [7 empty] | 38000 | 29 | 10 | 0.01
Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005628/2017 | 19.SET.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 10 | 35 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 72.4 |  | 0.3 |  | 7 | 0.15 | 7.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | 0.2 | [7 empty] | <4 | 35 | 0 | 0.12
Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005629/2017 | 19.SET.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 4 | 17 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 55.7 |  | 4.7 |  | 1 | 0.36 | 9.3 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 3000 | 45 | 0 | 0.47
Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005630/2017 | 19.SET.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento |  |  | 20 | 22 | 79 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 66.4 |  | 3.2 |  | 18 | 0.11 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.23 | 0.4 | [7 empty] | 4400000 | 16 | 0 | 0.3
Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007168/2017 | 12.DIC.2017 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, inodore con materiale in sospensione |  |  | 33 | 16 | 42 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 32.7 |  | 0.2 |  | 6.9 | 0.15 | 3.9 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 42000 | 2 | 0 | 0.06
Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007170/2017 | 12.DIC.2017 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione di colore bruno, torbido ed odore fecale |  |  | 50 | 60 | 221 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 74.1 |  | 4.5 |  | 35 | 0.02 | <0.1 | [6 empty] | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | [7 empty] | 1200000 | 29 | 35 | 1.15
Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007171/2017 | 12.DIC.2017 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 12 | 41 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | <0.006 | [5 empty] | 70.9 |  | 2.2 |  | 0.02 | 0.04 | 9.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | 0.2 | [7 empty] | 21 | 3 | 0 | 0.23
Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007172/2017 | 12.DIC.2017 | 7.8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 20 | 60 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 86.4 |  | 1.2 |  | 22 | 0.06 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.15 | 0.5 | [7 empty] | 1300 | 3 | 20 | 0.21
Depuratore Comunale di PICCIANO LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003010/2017 | 18.MAG.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 3 | 4 | 15.7 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 60.5 |  | 1 |  | 24 | 0.07 | 0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | 310000 | 17 | 10 | 0.19
Depuratore Comunale di PICCIANO LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005162/2017 | 30.AGO.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | 4 | 15 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 51.5 |  | 6.2 |  | 1.8 | 0.16 | 1.3 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.8 | [7 empty] | 160000 | 4 | 0 | 0.39
Depuratore Comunale di PICCIANO LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007052/2017 | 05.DIC.2017 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore |  |  | 2 | 4 | 14 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 52 |  | 0.6 |  | 3.3 | 0.17 | 5.4 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.7 | [7 empty] | 57 | 5 | 0 | 1.15
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001844/2017 | 05.APR.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 11 | 3 | 12 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 15.4 |  | 4.8 |  | 3.3 | 0.06 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.46 | <0.5 | [7 empty] | 230000 | 19 | 0 | 0.14
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004402/2017 | 19.LUG.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore con poco sedimento |  |  | 4 | 6 | 33 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 17.6 |  | 0.7 |  | 3.8 | 0.05 | 0.6 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.79 | 1.4 | [7 empty] | 490000 | 10 | 0 | 0.06
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006242/2017 | 18.OTT.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 7 | 16 | 58 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 19.5 |  | 0.6 |  | 6.1 | 0.02 | 0.1 | [6 empty] | <0.2 | 0.2 | 0.71 | 0.9 | [7 empty] | 6200 | 27 | 0 | 0.04
Depuratore comunale di ROCCAMORICE BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002692/2017 | 10.MAG.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 14 | 12 | 41 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 19.2 |  | 0.9 |  | 0.03 | 0.71 | 4.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | 390 | 17 | 0 | 0.32
Depuratore comunale di ROCCAMORICE BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003718/2017 | 15.GIU.2017 | 7.1 |  | Non percettibile | Campione incolore, odore fecale e presenza di sedimento |  |  | 7 | 28 | 87.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.014 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 25.3 |  | 3 |  | <0.02 | 0.39 | 8.9 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.32 | 0.5 | [7 empty] | 340 | 31 | 5 | 0.11
Depuratore comunale di ROCCAMORICE BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006343/2017 | 24.OTT.2017 | 6.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 20 | 58 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 23.5 |  | 1.6 |  | 0.4 | 0.33 | 9.6 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.23 | 0.4 | [7 empty] | <1 | 37 | 0 | 2.57
Depuratore comunale di SALLE | SALLE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003717/2017 | 15.GIU.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | <2 | 4 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 10.9 |  | 0.8 |  | 8 | 0.03 | <0.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.5 | 1.28 | 2 | [7 empty] | 2300000 | 38 | 0
Depuratore Comunale di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE CAPOLUOGO PRAZIANO (IT1368038A01C01) | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002213/2017 | 19.APR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione torbido, odore leggermente fecale e presenza di poco sedimento |  |  | 160 | 38 | 138 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 24 |  | 2.6 |  | 12 | 0.23 | 0.6 | [6 empty] | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 5.3 | [7 empty] | 16000 | 14 | 0 | 1.34
Depuratore Comunale di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE CAPOLUOGO PRAZIANO (IT1368038A01C01) | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004532/2017 | 26.LUG.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione torbido, di colore bruno ed odore fecale |  |  | 11 | 38 | 145 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.011 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 37.5 |  | 2.9 |  | 38 | <0.01 | <0.1 | [6 empty] | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 5.2 | [7 empty] | 510000 | 19 | 10 | 1.5
Depuratore Comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002009/2017 | 11.APR.2017 | 7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 15 | 16 | 55.1 | 0.11 | [7 empty] | 0.21 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 37.1 |  | 1.7 |  | 26 | 0.03 | 0.1 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.47 | 0.7 | [7 empty] | 42 | 7 | 0 | 0.49
Depuratore Comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006053/2017 | 10.OTT.2017 | 7.5 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 6 | 22 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 31.9 |  | 0.8 |  | 2 | 0.7 | 2.1 | [6 empty] | <0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | [7 empty] | 210 | 3 | 5 | 1.22
Depuratore comunale di SERRAMONACESCA S.PIETRO (IT1368040A10C01) | SERRAMONACESCA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002214/2017 | 19.APR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore, odore leggermente fecale e presenza di poco sedimento |  |  | 104 | 14 | 55 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 29.2 |  | 1.3 |  | 1.4 | 0.32 | 9.5 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.6 | 0.9 | [7 empty] | 330 | 9 | 0 | 0.17
Depuratore Comunale di TOCCO DA CASAURIA CEPPETO (IT1368042A01C01) | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003716/2017 | 15.GIU.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore, odore fecale e presenza di sedimento |  |  | 15 | 30 | 89.3 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <0.05 |  | 0.012 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 29.3 |  | 4.7 |  | 20 | 0.13 | 0.4 | [6 empty] | 0.5 | 0.4 | 1.12 | 2 | [7 empty] | 250000 | 43 | 5 | 0.65
Depuratore Comunale di TOCCO DA CASAURIA CEPPETO (IT1368042A01C01) | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005797/2017 | 26.SET.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 16 | 18 | 56 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 30.8 |  | 1.4 |  | 15 | 0.13 | 0.4 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.88 | 1.1 | [7 empty] | 62 | 7 | 0 | 0.46
Depuratore Comunale di TOCCO DA CASAURIA CEPPETO (IT1368042A01C01) | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006244/2017 | 18.OTT.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore, odore terroso e presenza di sedimento |  |  | 18 | 230 | 773 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.08 |  |  |  | 0.22 | [5 empty] | 41.4 |  | 8.6 |  | 20 | 0.14 | 0.2 | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 1.71 | 2.6 | [7 empty] | 300000 | 32 | 0 | 0.8
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001846/2017 | 05.APR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 12 | 8 | 22.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 26.3 |  | 0.9 |  | 12 | 0.72 | 0.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 13 | 0 | 1.23
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004403/2017 | 19.LUG.2017 | 7.7 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 4 | 6 | 18 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 24.9 |  | 0.5 |  | 14 | <0.01 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 270 | 3 | 0 | 0.05
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006245/2017 | 18.OTT.2017 | 7.4 |  | Non percettibile | Campione incolore ed inodore |  |  | 9 | 10 | 34 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 26.4 |  | 1.1 |  | 15 | <0.01 | <0.10 | [6 empty] | 0.2 | 0.5 | 1.29 | 2 | [7 empty] | 150 | 32 | 0 | 0.22