## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II semestre anno 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale loc. SCALO | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010081/19 | 2019-07-02 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | 8 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.3 | -- | 1.2 | -- | 11 | 0.07 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | <0.2 | 0.43 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6800 | 8 | 0 | 0.27
Depuratore comunale loc. PIANO DELLA STAZZA | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010079/19 | 2019-07-02 | 7.0 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 12 | <2 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.1 | -- | 4.3 | -- | 0.12 | 0.02 | 27.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.24 | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 21 | 45 | 10.20
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010086/19 | 2019-07-02 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.8 | -- | 2.7 | -- | 1.1 | 0.22 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.26 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | 27 | 27 | 0.21
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010080/19 | 2019-07-02 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <1 | <2 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.9 | -- | 1.5 | -- | 0.17 | 0.01 | 2.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 22 | 65 | 18.10
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010386/19 | 2019-07-09 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 18 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 112.0 | -- | 1.5 | -- | 21 | 0.06 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.23 | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 32 | 0 | 0.20
Depuratore comunale loc. DE CONTRE | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010390/19 | 2019-07-09 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 12 | 20 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.5 | -- | 0.8 | -- | 8.1 | 0.09 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.8 | 2.02 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500000 | 29 | 10 | 0.25
Depuratore comunale loc. CEPPETO | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010389/19 | 2019-07-09 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 19 | 40 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.4 | -- | 8.3 | -- | 3.8 | 0.23 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500 | 10 | 35 | 0.39
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010387/19 | 2019-07-09 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <1 | 6 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.2 | -- | 0.7 | -- | 15 | 0.01 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | - | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 12 | 0 | 0.21
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010690/19 | 2019-07-17 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 6 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 124.0 | -- | 1.2 | -- | 12 | 0.07 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230 | 18 | 0 | 0.45
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | 24 ore | istantaneo | istantaneo | PE/010695/19 | 2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010691/19 | 2019-07-17 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | 4 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 71.8 | -- | 1.7 | -- | 0.60 | 0.60 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 | 23 | 10 | 0.46
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | 24 ore | istantaneo | istantaneo | PE/010698/19 | 2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ALVENISIO | BUSSI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campinamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010692/19 | 2019-07-17 | 8.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.1 | -- | 1.0 | -- | 0.070 | 0.08 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000 | 20 | 20 | 0.21
Depuratore comunale loc. CEPPETO | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011786/19 | 2019-08-20 | 6.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.012 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 6.9 | -- | 1.7 | 0.11 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 10 | 25 | 0.50
Depuratore comunale loc. FRANCOLI | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011789/19 | 2019-08-20 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 14 | 32 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.021 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 4.1 | -- | 6.6 | 0.03 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 36 | 45 | 0.46
Depuratore comunale loc. ALVENISIO | BUSSI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campinamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011787/19 | 2019-08-20 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | 8 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 1.5 | -- | 0.41 | 0.09 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.16 | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160000 | 6 | 20 | 0.16
Depuratore comunale loc. CONGIUNTI | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011840/19 | 2019-08-21 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 7 | 2 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | 2.8 | -- | 0.36 | 0.02 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 100 | 45 | 1.46
Depuratore comunale loc. MADONNA DEGLI ANGELI | ELICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011839/19 | 2019-08-21 | 6.8 | -- | Percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 13 | 30 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.010 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | 7.9 | -- | 23 | 0.04 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.4 | - | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 23 | 10 | 0.65
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011836/19 | 2019-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011834/19 | 2019-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1300 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FIUME FINO Z.I. LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011838/19 | 2019-08-21 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 10 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | 1.5 | -- | 23 | 0.03 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 10 | 0 | 2.13
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011848/19 | 2019-08-22 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | 1.7 | -- | 2.6 | 0.42 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 0 | 0.46
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011849/19 | 2019-08-22 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 10 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.013 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | -- | 3.4 | -- | 9 | 0.47 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 0 | 0.32
Depuratore comunale loc. CASTELLUCCIO | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012566/19 | 2019-09-17 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 14 | 16 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 1.0 | -- | 0.52 | 0.16 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000 | 44 | 30 | 0.33
Depuratore comunale loc. CENTRO STORICO FONTICELLI | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012567/19 | 2019-09-17 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 20 | 16 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.05 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 1.9 | -- | 0.16 | 0.13 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310 | 5 | 0 | 1.66
Depuratore comunale loc. CAPPUCCINI | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezine | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012568/19 | 2019-09-17 | 6.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 12 | 28 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 2.5 | -- | 2.4 | <0.01 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 5 | 0 | 14.20
Depuratore comunale loc. BIVIO CASONE | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012565/19 | 2019-09-17 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 18 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | 1.6 | -- | 10 | 0.06 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | - | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5800 | 37 | 25 | 0.31
Depuratore comunale loc. NORTOLI | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle dela vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012569/19 | 2019-09-17 | 6.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 14 | 8 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.05 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | 1.8 | -- | 0.80 | 0.04 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 4 | 9 | 0 | 13.40
Depuratore comunale loc. BUCCERI | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012879/19 | 2019-09-24 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | 1.1 | -- | 0.030 | 0.02 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | 27 | 30 | 0.04
Depuratore comunale loc. FOSSO DEL LUPO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012882/19 | 2019-09-24 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | < 1 | 10 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | 1.6 | -- | 1.1 | 0.19 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 20 | 10 | 0.08
Depuratore comunale loc. PALUMBO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012880/19 | 2019-09-24 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 0.6 | -- | 1.0 | 0.02 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 23 | 0 | 0.08
Depuratore comunale di VENTIGNANO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012881/19 | 2019-09-24 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 13 | 14 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | 2.3 | -- | 0.30 | 0.04 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 25 | 50 | 2.09
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012877/19 | 2019-09-24 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | 1.7 | -- | 1.0 | 0.19 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 9 | 0 | 0.14
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012878/19 | 2019-09-24 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | 20 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | 1.0 | -- | 0.35 | 0.14 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 640 | 11 | 0 | 0.08
Depuratore comunale loc. PONTE S. ANTONIO | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013131/19 | 2019-10-01 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 15 | 38 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | 3.1 | -- | 35 | 0.03 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 1.3 | - | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 890000 | -- | 0 | 0.87
Depuratore comunale loc. PLANOIANNI | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013133/19 | 2019-10-01 | 6.0 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 22 | 68 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | 3.9 | -- | 0.76 | 0.04 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 13 | 10 | 0.40
Depuratore comunale loc. CASTELLANA | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013129/19 | 2019-10-01 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | 2.4 | -- | 7.5 | 0.12 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 15 | 30 | 0.24
Depuratore comunale loc. FONTANOLI | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013128/19 | 2019-10-01 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 21 | 38 | 215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.010 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | 5.4 | -- | 40 | 0.03 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | - | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 44 | 30 | 0.64
Depuratore comunale loc. QUERCIA DELL'OMPISIO | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013130/19 | 2019-10-01 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 5 | 14 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | 4.2 | -- | 0.60 | 0.28 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 11 | 20 | 0.33
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO FONTE GALLO | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013132/19 | 2019-10-02 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.005 | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | 4.5 | -- | 0.13 | 0.22 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800 | -- | 0 | 0.32
Depuratore comunale loc. STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013801/19 | 2019-10-16 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 15 | 34 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | 1.7 | -- | 9 | 0.12 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.4 | - | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 24 | 0 | 0.71
Depuratore comunale loc. PIANO DELLA STAZZA | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013799/19 | 2019-10-16 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 14 | 18 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | 1.8 | -- | 0.57 | 0.04 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | * | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 27 | 20 | 0.19
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013811/19 | 2019-10-16 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 12 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | 1.8 | -- | 13 | 0.43 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.2 | - | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 33 | 0 | 0.15
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recdttore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/013800/19 | 2019-10-16 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | 4 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | 1.6 | -- | 2.7 | 0.03 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55000 | 11 | 10 | 0.97
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014110/19 | 2019-10-22 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 2.0 | -- | 2.0 | 0.30 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 6 | 10 | 0.16
Depuratore comunale loc. DE CONTRE | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014115/19 | 2019-10-22 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 21 | 24 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | 1.0 | -- | 11 | 0.07 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.7 | - | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400000 | 38 | 0 | 1.33
Depuratore comunale loc. CEPPETO | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014116/19 | 2019-10-22 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 13 | 10 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | 6.0 | -- | 4.1 | 0.22 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 20 | 0 | 0.23
Depuratore comunale loc. FRANCOLI | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014121/19 | 2019-10-22 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 17 | <2 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 0.8 | -- | 0.11 | <0.01 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 33 | 50 | 8.50
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di dinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014113/19 | 2019-10-22 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | 0.6 | -- | 6.0 | 0.06 | 2.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 21 | 10 | 1.36
Depuratore comunale loc.TERRAROSSA | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014753/19 | 2019-11-05 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 0.7 | -- | 0.16 | 0.12 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 10 | 0 | 0.16
Depuratore comunale loc. CONGIUNTI | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014754/19 | 2019-11-05 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 11 | 12 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | 0.7 | -- | 0.69 | 0.07 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410 | 28 | 0 | 0.50
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014752/19 | 2019-11-05 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <1 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 186 | -- | 1.6 | -- | 3.9 | 0.22 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 14 | 0 | 0.18
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014751/19 | 2019-11-05 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 1.6 | -- | 2.3 | 0.29 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 18 | 20 | 0.14
Depuratore comunale loc. FIUME FINO Z.I. LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/014755/19 | 2019-11-05 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <1 | 4 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | 2.2 | -- | 2.5 | 0.04 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 | 4 | 0 | 0.25
Depuratore comunale loc. CASE BRUCIATE | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015028/19 | 2019-11-12 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <2 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | 2.0 | -- | 1.8 | 0.10 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 7 | 0 | 0.31
Depuratore comunale loc. CASTELLUCCIO | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015027/19 | 2019-11-12 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 19 | 28 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.013 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | 2.3 | -- | 1.2 | 0.17 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000 | 8 | 0 | 0.14
Depuratore comunale loc. CENTRO STORICO FONTICELLI | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015029/19 | 2019-11-12 | 6.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 21 | 26 | 226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.043 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | 2.9 | -- | 0.68 | 0.28 | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.2 | - | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 3 | 0 | 1.03
Depuratore comunale loc. CAPPUCCINI | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015030/19 | 2019-11-12 | 7.0 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | 1.9 | -- | 1.5 | 0.17 | 2.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 28 | 0 | 0.17
Depuratore comunale loc. BIVIO CASONE | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015026/19 | 2019-11-12 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | 1.9 | -- | 0.37 | 0.07 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 0 | 0.93
Depuratore comunale loc. NORTOLI | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015031/19 | 2019-11-12 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <1 | 3 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | -- | 2.4 | -- | 1.0 | 0.08 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 11 | 0 | 0.45
Depuratore comunale loc. SANT'AGATA | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015300/19 | 2019-11-19 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 5 | 18 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.062 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | 1.1 | -- | 0.45 | 0.05 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 23 | 0 | 0.20
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO PALUDI | CATIGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015302/19 | 2019-11-19 | 6.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | 22 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | 1.4 | -- | 1.5 | 0.06 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 19 | 10 | 2.66
Depuratore comunale loc. PIANO SCARPARA CAPOLUOGO | CIVITAQUANA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015303/19 | 2019-11-19 | 6.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 7 | <2 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 2.1 | -- | 0.28 | 0.01 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <02 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 18 | 100 | 11.60
Depuratore comunale loc. ARCITELLI | CUGNOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015301/19 | 2019-11-19 | 7.0 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 22 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.011 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 2.4 | -- | 0.9 | 0.07 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 15 | 10 | 0.42
Depuratore comunale loc. BUCCERI | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015926/19 | 2019-12-03 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 1.2 | -- | 0.040 | 0.05 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 3 | 0 | 0.31
Depuratore comunale loc. FOSSO DEL LUPO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015931/19 | 2019-12-03 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 22 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.017 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 4.1 | -- | 2.0 | 0.24 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 13 | 0 | 0.25
Depuratore comunale loc. PALUMBO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015927/19 | 2019-12-03 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | 8 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | 1.2 | -- | 0.9 | 0.45 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 5 | 0 | 0.22
Depuratore comunale di VENTIGNANO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015928/19 | 2019-12-03 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 4 | 7 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | -- | 1.6 | -- | 3.6 | 0.03 | <0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 3 | 10 | 0.30
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015929/19 | 2019-12-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015930/19 | 2019-12-03 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 7 | 9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.014 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 158 | -- | 1.5 | -- | 7.1 | 0.22 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0 | --
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015924/19 | 2019-12-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/015925/19 | 2019-12-03 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | 1.7 | -- | 5.5 | 0.49 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 | --
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016269/19 | 2019-12-10 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 21 | 28 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 1.2 | -- | 9 | 0.08 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.4 | - | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15000 | 22 | 0 | 0.22
Depuratore comunale loc. S.BARTOLOMEO | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016270/19 | 2019-12-10 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 4 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | -- | <0.5 | -- | 0.22 | 0.07 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 7 | 10 | 0.32
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO FONTE GALLO | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016268/19 | 2019-12-10 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 2.3 | -- | <0.020 | 0.11 | 14.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 4 | 10 | 0.12
Depuratore comunale loc. CASTELLANA | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016265/19 | 2019-12-10 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | 2.9 | -- | 10 | 0.12 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 7 | 20 | 0.21
Depuratore comunale loc. FONTANOLI | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016267/19 | 2019-12-10 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 34 | 40 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 2.1 | -- | 36 | <0.01 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110000 | 18 | 15 | 0.32
Depuratore comunale loc. QUERCIA DELL'OMPISIO | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016266/19 | 2019-12-10 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 22 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | 5.6 | -- | 1.9 | 0.46 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 1 | 10 | 0.24
Depuratore comunale loc. MIRABELLO CAPOLUOGO | MONTEBELLO DI BERTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016571/19 | 2019-12-17 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 14 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | 1.9 | -- | 0.44 | 0.28 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.2 | - | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 16 | 5 | 0.15
Depuratore comunale loc. C.DA COLLE STELLA | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016576/19 | 2019-12-17 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 24 | 24 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | 6.5 | -- | 1.3 | 0.05 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.9 | - | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 850000 | 22 | 0 | 0.88
Depuratore comunale loc. C.DA CONAPRATO | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016574/19 | 2019-12-17 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | 0.5 | -- | 4.1 | 0.05 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000 | 19 | 0 | 0.14
Depuratore comunale loc. CAMPETTO | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016572/19 | 2019-12-17 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 12 | 36 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | 3.0 | -- | 29 | 0.05 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 1.2 | - | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000 | 14 | 20 | 0.65
Depuratore comunale loc. NORTOLI | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016573/19 | 2019-12-17 | 7.0 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | 1.6 | -- | 0.9 | 0.02 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 2 | 75 | 5.89
Depuratore comunale loc. PLANOIANNI | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/016575/19 | 2019-12-17 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 12 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.050 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | 1.6 | -- | 0.22 | 0.20 | 13.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 23 | 0 | 0.12