## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Massimo Giusti | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | IV trimestre anno 2022 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/010306/22 | 2022-10-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | -- | -- | --
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/010307/22 | 2022-10-04 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 18 | 5 | 13.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | 1.22 | -- | 1.8 | 0.34 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 5 | --
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010308/22 | 2022-10-04 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | -- | -- | -- | <5 | 19 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | 2.48 | -- | 4.6 | 0.79 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 20 | 0 | --
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/010310/22 | 2022-10-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | --
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/010311/22 | 2022-10-04 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | 1.21 | -- | <0,27 | 0.09 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 0 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/010312/22 | 2022-10-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <1 | -- | -- | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/010313/22 | 2022-10-04 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 13 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | -- | 1.82 | -- | <0,27 | <0.01 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 17 | 10 | --
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/010564/22 | 2022-10-11 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65000000 | -- | -- | --
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/010565/22 | 2022-10-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 38 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 5 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/010566/22 | 2022-10-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/010567/22 | 2022-10-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 6 | 16.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 0 | --
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/011545/22 | 2022-11-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/011546/22 | 2022-11-08 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 6 | 9 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 50 | -- | 0.51 | -- | <0.27 | 0.1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.32 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 0 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/011547/22 | 2022-11-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |  |  |  | -- | 100 | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/011550/22 | 2022-11-08 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 32 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132 | 72 | -- | <0,5 | -- | <0,27 | 0.1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 23 | 0 | --
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011552/22 | 2022-11-08 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 13 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | 615 | -- | 1.24 | -- | <0,27 | <0,01 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.29 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 370 | 13 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di TORREBRUNA - LAME (IT1369093A12C02) | Torrebruna | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012301/22 | 2022-11-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 18 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4600000 | -- | -- | <0,26
Depuratore comunale di TORREBRUNA - VALLONCELLO (IT1369093A11C01) | Torrebruna | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012302/22 | 2022-11-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 31 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7200000 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di PALMOLI - PIANO D'ISCA (IT1369061A11C01) | Palmoli | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del pozzetto di ispezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012303/22 | 2022-11-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 5 | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,27 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CELENZA SUL TRIGNO - VALLONCELLO (IT1369021A11C01) | Celenza sul Trigno | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012741/22 | 2022-12-06 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | -- | -- | -- | 72 | 99 | 284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 71 | -- | -- | -- | 62 | 0.6 | <0,1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 3 | 11.8 | 14.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8200000 | -- | -- | --
Depuratore comunale di CELENZA SUL TRIGNO - TRATTURO (IT1369021A11C02) | Celenza sul Trigno | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012742/22 | 2022-12-06 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:22 | -- | -- | -- | 101 | 191 | 552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 69 | -- | -- | -- | 86 | <0,01 | <0,2 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 15.3 | 21.6 | 37.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8900000 | -- | -- | --
Depuratore comunale di TUFILLO - ISCHIA (IT1369097A11C01) | Tufillo | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012743/22 | 2022-12-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 38 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40000 | 37 | 0 | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/012996/22 | 2022-12-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/012997/22 | 2022-12-13 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 11 | 29.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 53 | -- | 3.63 | -- | 0.43 | 0.1 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,1 | <0,2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 2 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/012998/22 | 2022-12-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 45 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/012999/22 | 2022-12-13 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 2 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132 | 60 | -- | 0.92 | -- | <0,27 | <0.01 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.13 | <0,2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 15 | 0 | --
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/013000/22 | 2022-12-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/013001/22 | 2022-12-13 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 3 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 25 | -- | 1.16 | -- | <0,27 | <0,01 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.33 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 0 | --