## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: | TERAMO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | M.Campanella | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I trimestre 2016 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO/Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000028/2016 | 11.GEN.2016 | 7.7 | 1:05 | non molesto |  |  | 3 | 10 | 47 | [8 empty] | 0.04 | [8 empty] | <0,025 |  |  |  |  | 82.9 | 96 |  | 1.7 |  | 0.56 | 0.22 | 7 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | <0,2 | 0.45 | 0.8 | [9 empty] | 0
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 000029/2016 | 11.GEN.2016 | [55 empty] | 230
Depuratore comunale di TORTORETO-SALINELLO/ (IT13000000000016) | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000030/2016 | 11.GEN.2016 | 7.9 | 1:05 | non molesto |  |  | 3 | 8 | 34 | [22 empty] | 56.9 | 56 |  | 1.4 |  | 0.77 | 0.06 | 0.7 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di TORTORETO-SALINELLO/ (IT13000000000016) | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000031/2016 | 11.GEN.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore Comunale sito in loc. Zona Industriale - Bivio Corropoli/ (IT1367021A01C01) | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000037/2016 | 12.GEN.2016 | 7.8 | 1:05 | non molesto |  |  | 3 | 7 | 30 | 0.098 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.045 | 0.015 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.049 |  |  |  |  | 59.9 | 76 |  | 0.8 |  | 5.89 | 0.11 | 7.1 |  | <0.04 |  |  |  |  | <0,2 | <0,2 | 0.37 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale sito in loc. Zona Industriale - Bivio Corropoli/ (IT1367021A01C01) | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000038/2016 | 12.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di MARTINSICURO loc. Foce Tronto/ (IT13000000000014) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000039/2016 | 12.GEN.2016 | 7.4 | 1:05 | non molesto |  |  | 3 | 8 | 39 | [22 empty] | 58.3 | 96 |  | 2 |  | 12.67 | 0.11 | 0.2 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | <0,02 | <0,02 | 0.38 | 0.6
Depuratore comunale di MARTINSICURO loc. Foce Tronto/ (IT13000000000014) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000040/2016 | 12.GEN.2016 | [55 empty] | 73
Depuratore comunale di NERETO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000077) | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000042/2016 | 13.GEN.2016 | 7.9 | 1:02 | non molesto |  |  | 3 | 4 | <20
Depuratore comunale di NERETO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000077) | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000043/2016 | 13.GEN.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di SANT'OMERO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000096) | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000044/2016 | 13.GEN.2016 | 7.6 | 1:02 | non molesto |  |  | 3 | 6 | 27 | 0.075 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.044 | 0.019 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.052 |  |  |  |  | 27.7 | 52 |  | 2.6 |  | 13.7 | 0.14 | 2.5 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.7 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di SANT'OMERO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000096) | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000045/2016 | 13.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-Via Guido Rossa/ (IT13000000000084) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000051/2016 | 14.GEN.2016 | 8.5 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | [22 empty] | 15.8 | 28 |  | 0.7 |  | 4.9 | 0.18 | 1.5 | <10 | <0.05 |  |  |  |  | 0.3 | <0,2 | 0.2 | 0.5 | [9 empty] | 15
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-Via Guido Rossa/ (IT13000000000084) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000052/2016 | 14.GEN.2016 | [55 empty] | 73
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI/ (IT1367038A01C02) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000053/2016 | 14.GEN.2016 | 8.5 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 7 | 25 | 0.125 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.069 | 0.152 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.081 |  |  |  |  | 33.5 | 108 |  | 0.5 |  | <0,02 | 0.17 | 12.7 | <10 | [5 empty] | <0,2 | 0.4 | 0.35 | 0.9 | [9 empty] | 5
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI/ (IT1367038A01C02) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000054/2016 | 14.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000055/2016 | 14.GEN.2016 | 7.6 | 1:02 | non molesto |  |  | 3 | 6 | 24 | [22 empty] | 76.3 | 152 |  | 2.3 |  | 6.45 | 0.36 | 3.7 | <10 | [5 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.84 | 1.3 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000056/2016 | 14.GEN.2016 | [55 empty] | 6800
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000057/2016 | 14.GEN.2016 | 7.9 | 1:02 | non molesto |  |  | 3 | 5 | <20 | [22 empty] | 46.8 | 74 |  | 1.3 |  | 2.29 | 0.12 | 2.7 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000058/2016 | 14.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di MONTORIO- CAPOLUOGO/ (IT13000000000017) | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000072/2016 | 19.GEN.2016 | 7.3 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 11 | 50
Depuratore comunale di MONTORIO- CAPOLUOGO/ (IT13000000000017) | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000073/2016 | 19.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di BASCIANO-LOC SALARA/ (IT1367005A01C01) | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000074/2016 | 19.GEN.2016 | 7.6 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | 0.049 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.031 | 0.015 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.025 | [7 empty] | <0,5 |  | 8.52 | 0.04 | 0.5 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.32 | 1 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di BASCIANO-LOC SALARA/ (IT1367005A01C01) | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000075/2016 | 19.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di CASTELLALTO- LOCALITA' VILLA PARENTE-CASTELNUOVO VOMANO/ (IT1367011A01C01) | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000079/2016 | 20.GEN.2016 | 8 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 25 | 88 | 0.347 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.096 | 0.029 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.056 |  |  |  |  | 118 | 194 |  | 0.5 |  | 10.67 | <0,02 | 0.2 | <10 | [5 empty] | 0.4 | 1 | 0.46 | 1.8 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di CASTELLALTO- LOCALITA' VILLA PARENTE-CASTELNUOVO VOMANO/ (IT1367011A01C01) | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000080/2016 | 20.GEN.2016 | [55 empty] | 82
Depuratore comunale di NOTARESCO-LOC. ZONA IND.LE/ (IT13000000000076) | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000081/2016 | 20.GEN.2016 | 7.1 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 25 | 77 | [22 empty] | 31 | 62 |  | 4 |  | 6.27 | <0,02 | 0.1 | <10 | [5 empty] | 0.3 | <0,2 | 0.27 | 0.7 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di NOTARESCO-LOC. ZONA IND.LE/ (IT13000000000076) | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000082/2016 | 20.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore Comunale di TERAMO - Villa Pavone/ (IT13000000000003) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000083/2016 | 21.GEN.2016 | 7.7 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 10 | 45 | 0.033 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.07 | 0.008 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | 18.7 | 31 |  | <0,5 |  | 3.5 | 0.47 | 0.9 |  |  |  |  | <0.02 | [11 empty] | <0,01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO - Villa Pavone/ (IT13000000000003) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000084/2016 | 21.GEN.2016 | [55 empty] | 180
Depuratore di S.ATTO- TERAMO/ (IT13000000000007) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000085/2016 | 21.GEN.2016 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | 0.024 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.032 | 0.005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.032 |  |  |  |  | 35 | 52 |  | <0,5 |  | 0.22 | 0.03 | 5.1 | 0 | <0.04 |  |  | <0.02 |  |  | <0,2 | 0.25 | 0.6 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
Depuratore di S.ATTO- TERAMO/ (IT13000000000007) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000086/2016 | 21.GEN.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di MORRO D'ORO-LOCALITA' PAGLIARE/ (IT1367029A10C01) | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000087/2016 | 21.GEN.2016 | 7.4 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 25 | 99 | 0.681 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.11 | 0.024 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.084 |  |  |  |  | 47.7 | 63 |  | 1.2 |  | 22.23 | 0.6 | [20 empty] | 5
Depuratore comunale di MORRO D'ORO-LOCALITA' PAGLIARE/ (IT1367029A10C01) | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000088/2016 | 21.GEN.2016 | [55 empty] | 610
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 2h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000101/2016 | 25.GEN.2016 | 7.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | <20
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT.ANGELO Loc. RIPOLI/ (IT13000000000078) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000127/2016 | 26.GEN.2016 | 8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | [22 empty] | 43.2 | 54 |  | 1.7 |  | 1.9 | 0.22 | 4.9 | <10 | [5 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.31 | 0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT.ANGELO Loc. RIPOLI/ (IT13000000000078) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000128/2016 | 26.GEN.2016 | [55 empty] | 240
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO-COSTA DEL MONTE/ (IT13000000000086) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto finale dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000129/2016 | 26.GEN.2016 | 7.7 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 9 | 35 | [22 empty] | 29.1 | 37 |  | 1.3 |  | 15 | 0.02 | 0.2 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO-COSTA DEL MONTE/ (IT13000000000086) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto finale dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000130/2016 | 26.GEN.2016 | [55 empty] | 240
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000131/2016 | 26.GEN.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 8 | 28
Depuratore comunale di BELLANTE STAZIONE/ (IT1367006A01C01) | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000153/2016 | 27.GEN.2016 | 7.6 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 8 | 44
Depuratore comunale di BELLANTE STAZIONE/ (IT1367006A01C01) | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000154/2016 | 27.GEN.2016 | [55 empty] | 100
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO Loc. STAZIONE/ (IT13000000000087) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000155/2016 | 27.GEN.2016 | 7.6 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 455 | 140 | 806 | [22 empty] | 66 | 83 |  | 2.9 |  | 27.07 | 0.04 | 1.8 | [19 empty] | 5
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO Loc. STAZIONE/ (IT13000000000087) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000156/2016 | 27.GEN.2016 | [55 empty] | 36
Depuratore comunale di CAMPLI - MORGE/ (IT1367008A02C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000161/2016 | 28.GEN.2016 | 7.6 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore comunale di CAMPLI - MORGE/ (IT1367008A02C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000162/2016 | 28.GEN.2016 | [55 empty] | 100
Depuratore comunale di CAMPLI - FLORIANO/ (IT1367008A01C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000163/2016 | 28.GEN.2016 | 7.4 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 10 | 48 | [22 empty] | 32.8 | 54 |  | 1.5 |  | 3.11 | 0.03 | 0.2 | [6 empty] | <0,2 | 0.4 | 0.34 | 0.8 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di CAMPLI - FLORIANO/ (IT1367008A01C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000164/2016 | 28.GEN.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB. 3 | pozzetto finale dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000165/2016 | 28.GEN.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000187/2016 | 02.FEB.2016 | 7.7 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | [8 empty] | 0.195 | [8 empty] | 0.027 |  |  |  |  | 87.6 | 108 |  | 1.6 |  | 2.1 | 0.18 | 6.3 | <10 | [5 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.28 | 0.5 | [6 empty] | <0,0005 |  |  | 0
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 000188/2016 | 02.FEB.2016 | [55 empty] | <10
Depuratore comunale di TORTORETO-SALINELLO/ (IT13000000000016) | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000189/2016 | 02.FEB.2016 | 7.7 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 5 | <20 | [22 empty] | 85.4 | 89 |  | 2.7 |  | 1.89 | 0.18 | 3.4 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di TORTORETO-SALINELLO/ (IT13000000000016) | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000190/2016 | 02.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore Comunale sito in loc. Zona Industriale - Bivio Corropoli/ (IT1367021A01C01) | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000191/2016 | 03.FEB.2016 | 7.7 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 7 | 36 | 0.046 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.06 | 0.032 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.072 |  |  |  |  | 42.5 | 66 |  | 3.6 |  | 9.86 | 0.29 | 0.6 | [6 empty] | <0,2 | 0.3 | 0.45 | 0.8 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale sito in loc. Zona Industriale - Bivio Corropoli/ (IT1367021A01C01) | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000192/2016 | 03.FEB.2016 | [55 empty] | <10
Depuratore comunale di MARTINSICURO loc. Foce Tronto/ (IT13000000000014) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000193/2016 | 03.FEB.2016 | 7.2 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 10 | 45 | [22 empty] | 46.1 | 79 |  | 1.2 |  | 13.57 | 0.06 | 0.2 | <10 | [5 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.26 | 0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di MARTINSICURO loc. Foce Tronto/ (IT13000000000014) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000194/2016 | 03.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore comunale di NERETO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000077) | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000195/2016 | 04.FEB.2016 | 7.4 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | 21
Depuratore comunale di NERETO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000077) | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000196/2016 | 04.FEB.2016 | [55 empty] | <10
Depuratore comunale di SANT'OMERO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000096) | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000197/2016 | 04.FEB.2016 | 7.5 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | 25 | 0.046 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.097 | 0.025 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.076 |  |  |  |  | 26.2 | 61 |  | 2.1 |  | 5.19 | 0.17 | 6.1 | <10 | [5 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.19 | 0.7 | [9 empty] | 5
Depuratore comunale di SANT'OMERO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000096) | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000198/2016 | 04.FEB.2016 | [55 empty] | 73
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-Via Guido Rossa/ (IT13000000000084) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000199/2016 | 05.FEB.2016 | 7.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 8 | 32 | [22 empty] | 31.9 | 45 |  | 0.7 |  | 5.32 | 0.32 | 2.9 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-Via Guido Rossa/ (IT13000000000084) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000200/2016 | 05.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI/ (IT1367038A01C02) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000201/2016 | 05.FEB.2016 | 7.1 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 8 | 33 | 0.058 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.068 | 0.027 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | 19.4 | 60 |  | 0.9 |  | 1.1 | 0.07 | 5.8 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | <0,2 | 0.2 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI/ (IT1367038A01C02) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000202/2016 | 05.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO- loc. PACCIANO | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000215/2016 | 09.FEB.2016 | 7.1 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | [27 empty] | 0.4 | 0.05 | 7.7 | [6 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.24 | 0.4
Depuratore comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO- loc. PACCIANO | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000216/2016 | 09.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000217/2016 | 09.FEB.2016 | 7.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 7 | 25 | [22 empty] | 84.8 | 151 |  | 1.1 |  | 3.46 | 0.15 | 4.6 | <10 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.31 | 1.1 | [9 empty] | 5
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000218/2016 | 09.FEB.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000219/2016 | 09.FEB.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 6 | 21 | [22 empty] | 43.4 | 65 |  | 0.6 |  | 6.98 | 0.16 | 1 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000220/2016 | 09.FEB.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di MONTORIO- CAPOLUOGO/ (IT13000000000017) | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000223/2016 | 10.FEB.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 10 | 43
Depuratore comunale di MONTORIO- CAPOLUOGO/ (IT13000000000017) | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000224/2016 | 10.FEB.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di BASCIANO-LOC SALARA/ (IT1367005A01C01) | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000225/2016 | 10.FEB.2016 | 7.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 6 | 21 | 0.076 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.03 | 0.04 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.057 | [7 empty] | <0,5 |  | 20.56 | 0.13 | 2.3 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.13 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di BASCIANO-LOC SALARA/ (IT1367005A01C01) | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000226/2016 | 10.FEB.2016 | [55 empty] | 45
Depuratore Comunale di TERAMO - Villa Pavone/ (IT13000000000003) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000227/2016 | 10.FEB.2016 | 7.6 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 83 | 60 | 101 | [22 empty] | 28.8 | 40 |  | 2.4 |  | 11.8 | 0.41 | 0.8 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di TERAMO - Villa Pavone/ (IT13000000000003) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000228/2016 | 10.FEB.2016 | [55 empty] | 510
Depuratore di S.ATTO- TERAMO/ (IT13000000000007) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000229/2016 | 11.FEB.2016 | 7.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | 23 | [22 empty] | 39 | 50 |  | <0,5 |  | 1.21 | 0.06 | 0.9 | <10 | 0.17 |  |  |  |  | <0,2 | <0,2 | 0.14 | 0.3 | [9 empty] | 0
Depuratore di S.ATTO- TERAMO/ (IT13000000000007) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000230/2016 | 11.FEB.2016 | [55 empty] | <10
Depuratore comunale di CASTELLALTO- LOCALITA' VILLA PARENTE-CASTELNUOVO VOMANO/ (IT1367011A01C01) | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000231/2016 | 12.FEB.2016 | 7.4 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 7 | 56 | 287 | 0.471 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.426 | 0.042 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  |  |  | 90.3 | 190 |  | 0.6 |  | 8.93 | 0.03 | 0.2 | <10 | 0.82 |  |  |  |  | 0.3 | 4.6 | 1.4 | 6.3 | [9 empty] | 15
Depuratore comunale di CASTELLALTO- LOCALITA' VILLA PARENTE-CASTELNUOVO VOMANO/ (IT1367011A01C01) | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000232/2016 | 12.FEB.2016 | [55 empty] | 35000
Depuratore comunale di NOTARESCO-LOC. ZONA IND.LE/ (IT13000000000076) | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000233/2016 | 12.FEB.2016 | 7.5 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 15 | 60 | [22 empty] | 38.3 | 70 |  | 2 |  | 10.52 | 0.04 | 0.1 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di NOTARESCO-LOC. ZONA IND.LE/ (IT13000000000076) | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000234/2016 | 12.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore comunale di MORRO D'ORO-LOCALITA' PAGLIARE/ (IT1367029A10C01) | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000250/2016 | 16.FEB.2016 | 7.4 | 1:20 | NON MOLESTO |  |  | 425 | 170 | 294 | 1.496 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.282 | 0.032 |  | <0,005 | <0,005 | 0.02 |  |  |  | 0.133 |  |  |  |  | 36.9 | 44 |  | 5.4 |  | 22.06 | 0.06 | [20 empty] | 0
Depuratore comunale di MORRO D'ORO-LOCALITA' PAGLIARE/ (IT1367029A10C01) | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000251/2016 | 16.FEB.2016 | [55 empty] | 3200
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO Loc. STAZIONE/ (IT13000000000087) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000252/2016 | 16.FEB.2016 | 7.5 | 0.055556 | NON MOLESTO |  |  | 240 | 75 | 217 | [22 empty] | 24.5 | 60 |  | 4.3 |  | 28.81 | 0.24 | 0.1 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO Loc. STAZIONE/ (IT13000000000087) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000253/2016 | 16.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore comunale di BELLANTE STAZIONE/ (IT1367006A01C01) | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000254/2016 | 17.FEB.2016 | 7.4 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 9 | 43
Depuratore comunale di BELLANTE STAZIONE/ (IT1367006A01C01) | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000255/2016 | 17.FEB.2016 | [55 empty] | 450
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO-COSTA DEL MONTE/ (IT13000000000086) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000256/2016 | 17.FEB.2016 | 7.3 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 7 | 12 | 50 | [22 empty] | 26 | 33 |  | 1.1 |  | 6.5 | <0,02 | 0.2 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO-COSTA DEL MONTE/ (IT13000000000086) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000257/2016 | 17.FEB.2016 | [55 empty] | 110
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT.ANGELO Loc. RIPOLI/ (IT13000000000078) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000258/2016 | 18.FEB.2016 | 7.8 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | <20 | [22 empty] | 36.9 | 47 |  | 1.8 |  | 1.81 | 0.14 | 3.1 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.26 | 0.8 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT.ANGELO Loc. RIPOLI/ (IT13000000000078) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000259/2016 | 18.FEB.2016 | [55 empty] | 110
Depuratore Comunale di ATRI - Loc.PANICE/ (IT1367004A01C01) | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000260/2016 | 18.FEB.2016 | 7.6 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 66 | 12 | 50
Depuratore Comunale di ATRI - Loc.PANICE/ (IT1367004A01C01) | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000261/2016 | 18.FEB.2016 | [55 empty] | 1600
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000262/2016 | 18.FEB.2016 | 7.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 7 | 22 | [49 empty] | 95
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000263/2016 | 18.FEB.2016 | [55 empty] | 150
Depuratore Comunale di Silvi-Vallescura/ (IT1367040A01C01) | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000268/2016 | 19.FEB.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore Comunale di Silvi-Vallescura/ (IT1367040A01C01) | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000269/2016 | 19.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore Comunale di CAMPLI - MORGE/ (IT1367008A02C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000295/2016 | 23.FEB.2016 | 7.5 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 8 | 26
Depuratore Comunale di CAMPLI - MORGE/ (IT1367008A02C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000296/2016 | 23.FEB.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore Comunale di CAMPLI - FLORIANO/ (IT1367008A01C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000297/2016 | 23.FEB.2016 | 7.4 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 8 | 30 | [22 empty] | 37.8 | 69 |  | <0,5 |  | 2.68 | 0.19 | 1.6 | [6 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.37 | 1.2 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI - FLORIANO/ (IT1367008A01C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000298/2016 | 23.FEB.2016 | [55 empty] | 36
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000299/2016 | 23.FEB.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000300/2016 | 23.FEB.2016 | 7.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000381/2016 | 01.MAR.2016 | 7.8 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | [8 empty] | 0.08 | [8 empty] | 0.025 |  |  |  |  | 107.1 | 254 |  | 1.6 |  | <0,02 | 0.3 | 5.2 | <10 | <0.04 |  |  | <0,02 |  | <0,2 | <0,2 | 0.29 | 0.5 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 000382/2016 | 01.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore Comunale di TORTORETO-SALINELLO/ (IT13000000000016) | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000383/2016 | 01.MAR.2016 | 8 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 6 | 22 | [22 empty] | 113.4 | 323 |  | 2.1 |  | 1.01 | 0.12 | 2.4 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO-SALINELLO/ (IT13000000000016) | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000384/2016 | 01.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore Comunale di MARTINSICURO loc. Foce Tronto/ (IT13000000000014) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000402/2016 | 02.MAR.2016 | 7.6 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 10 | 48 | [22 empty] | 63.8 | 101 |  | 0.5 |  | 3.18 | 0.22 | 2.1 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.28 | 0.9 | [9 empty] | 10
Depuratore comunale di MARTINSICURO loc. Foce Tronto/ (IT13000000000014) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000403/2016 | 02.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore Comunale sito in loc. Zona Industriale - Bivio Corropoli/ (IT1367021A01C01) | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000404/2016 | 02.MAR.2016 | 7.9 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | 21 | 0.026 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.049 | 0.033 |  | <0,005 | 0.005 | 0.02 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 21 | 29 |  | 0.8 |  | 7.58 | 0.15 | 0.2 |  | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | <0,2 | 0.22 | 0.6 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale sito in loc. Zona Industriale - Bivio Corropoli/ (IT1367021A01C01) | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000405/2016 | 02.MAR.2016 | [55 empty] | 55
Depuratore comunale di SANT'OMERO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000096) | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000406/2016 | 03.MAR.2016 | 8.2 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 6 | 25 | 0.115 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.051 | 0.031 |  | <0,005 | 0.007 | <0,02 |  |  |  | 0.064 |  |  |  |  | 26 | 49 |  | 1.6 |  | 5.28 | 0.34 | 5.5 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | <0,2 | 0.27 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di SANT'OMERO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000096) | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000407/2016 | 03.MAR.2016 | [55 empty] | 73
Depuratore comunale di NERETO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000077) | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000408/2016 | 03.MAR.2016 | 8.3 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore comunale di NERETO-CAPOLUOGO/ (IT13000000000077) | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000409/2016 | 03.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000410/2016 | 03.MAR.2016 | 7.7 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | <20 | [22 empty] | 50.1 | 106 |  | <0,5 |  | 3.48 | 0.13 | 1.3 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000411/2016 | 03.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000412/2016 | 03.MAR.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | <20 | [22 empty] | 110.1 | 163 |  | 1 |  | 0.61 | 0.11 | 4.4 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | <0,2 | <0,2 | 0.22 | 0.4 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000413/2016 | 03.MAR.2016 | [55 empty] | 230
Depuratore comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO- loc. PACCIANO | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000437/2016 | 08.MAR.2016 | 7.2 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | <20 | [27 empty] | 6.78 | 0.03 | 0.2 | [6 empty] | <0,2 | <0,2 | <0,05 | <0,2
Depuratore comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO- loc. PACCIANO | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000438/2016 | 08.MAR.2016 | [55 empty] | 280
Depuratore comunale di MONTORIO- CAPOLUOGO/ (IT13000000000017) | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000439/2016 | 08.MAR.2016 | 7.3 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 8 | 26
Depuratore comunale di MONTORIO- CAPOLUOGO/ (IT13000000000017) | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000440/2016 | 08.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di BASCIANO-LOC SALARA/ (IT1367005A01C01) | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000441/2016 | 08.MAR.2016 | 7.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 6 | 21 | 0.1 |  |  |  |  | 0.005 | <0,025 |  | 0.055 | 0.04 |  | 0.009 | 0.008 | 0.02 |  |  |  | 0.033 | [7 empty] | <0,5 |  | 7.43 | 0.25 | 3.6 | <10 | [5 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.13 | 0.3 | [9 empty] | 25
Depuratore comunale di BASCIANO-LOC SALARA/ (IT1367005A01C01) | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000442/2016 | 08.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di CASTELLALTO- LOCALITA' VILLA PARENTE-CASTELNUOVO VOMANO/ (IT1367011A01C01) | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000465/2016 | 09.MAR.2016 | 7.8 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 227 | 70 | 270 | 1.85 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.413 | 0.071 |  | 0.015 | 0.017 | 0.03 |  |  |  | 0.114 |  |  |  |  | 187.8 | 317 |  | 1.9 |  | 15.32 | <0,02 | 0.2 | <10 | 0.08 |  |  |  |  | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di CASTELLALTO- LOCALITA' VILLA PARENTE-CASTELNUOVO VOMANO/ (IT1367011A01C01) | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000466/2016 | 09.MAR.2016 | [55 empty] | 110
Depuratore comunale di NOTARESCO-LOC. ZONA IND.LE/ (IT13000000000076) | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000467/2016 | 09.MAR.2016 | 7.7 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 15 | 10 | 42 | [22 empty] | 44.7 | 60 |  | 2.8 |  | 12.22 | <0,02 | 0.1 | <10 | [5 empty] | 0.3 | <0,2 | 0.25 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di NOTARESCO-LOC. ZONA IND.LE/ (IT13000000000076) | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000468/2016 | 09.MAR.2016 | [55 empty] | 350
Depuratore comunale di COLLEDARA- PIANE MAVONE | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000477/2016 | 10.MAR.2016 | 7.7 |  |  |  |  | 215 | 38 | 109 | [23 empty] | 3086 |  | 30.1 |  | <0,02 | <0,02 | 6.4 | 12 | [8 empty] | 1.5 | [9 empty] | 55
Depuratore comunale di COLLEDARA- PIANE MAVONE | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000478/2016 | 10.MAR.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore comunale di MORRO D'ORO-LOCALITA' PAGLIARE/ (IT1367029A10C01) | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000479/2016 | 10.MAR.2016 | 7.5 | 1:20 | NON MOLESTO |  |  | 640 | 160 | 571 | 2.96 |  |  |  |  | 0.006 | <0,025 |  | 0.412 | 0.07 |  | 0.013 | 0.011 | 0.07 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 44.5 | 85 |  | 9.4 |  | 26.09 | 0.53 | [20 empty] | 10
Depuratore comunale di MORRO D'ORO-LOCALITA' PAGLIARE/ (IT1367029A10C01) | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000480/2016 | 10.MAR.2016 | [55 empty] | 120
Depuratore Comunale di TERAMO - Villa Pavone/ (IT13000000000003) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000481/2016 | 10.MAR.2016 | 7.9 | 1:20 | NON MOLESTO |  |  | 248 | 131 | 340 | [22 empty] | 20.4 | 26 |  | 5.8 |  | 4.64 | 0.08 | 1 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di TERAMO - Villa Pavone/ (IT13000000000003) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000482/2016 | 10.MAR.2016 | [55 empty] | 140
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-Via Guido Rossa/ (IT13000000000084) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000510/2016 | 15.MAR.2016 | 7.1 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | [22 empty] | 19.5 | 33 |  | <0,5 |  | 3.35 | 0.14 | 2.6 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | <0,2 | 0.3 | 0.22 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-Via Guido Rossa/ (IT13000000000084) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000511/2016 | 15.MAR.2016 | [55 empty] | 330
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI/ (IT1367038A01C02) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000512/2016 | 15.MAR.2016 | 7.5 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 44 | 169 | 0.035 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.096 | 0.036 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.069 |  |  |  |  | 36.9 | 75 |  | 0.7 |  | 5.22 | 0.21 | 10.6 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.47 | 1.1 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI/ (IT1367038A01C02) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000513/2016 | 15.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di CAMPLI - MORGE/ (IT1367008A02C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000520/2016 | 16.MAR.2016 | 7 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore comunale di CAMPLI - MORGE/ (IT1367008A02C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000521/2016 | 16.MAR.2016 | [55 empty] | 45
Depuratore comunale di CAMPLI - FLORIANO/ (IT1367008A01C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000522/2016 | 16.MAR.2016 | 6.9 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 8 | 35 | [22 empty] | 44.7 | 61 |  | 0.7 |  | 2.12 | 0.12 | 3.1 | [6 empty] | 0.3 | <0,2 | 0.43 | 0.8 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di CAMPLI - FLORIANO/ (IT1367008A01C01) | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000523/2016 | 16.MAR.2016 | [55 empty] | 390
Depuratore comunale di PINETO SCERNE/ (IT13000000000018) | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000539/2016 | 17.MAR.2016 | 7.2 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore comunale di GIULIANOVA- VILLA POZZONI/ (IT13000000000017) | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000540/2016 | 17.MAR.2016 | 7.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 6 | 23
Depuratore di MARTINSICURO-LOC.VILLA ROSA/ (IT13000000000015) | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto finale dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000541/2016 | 17.MAR.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20
Depuratore comunale di BELLANTE STAZIONE/ (IT1367006A01C01) | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000542/2016 | 17.MAR.2016 | 7.1 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | 21
Depuratore comunale di BELLANTE STAZIONE/ (IT1367006A01C01) | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000543/2016 | 17.MAR.2016 | [55 empty] | 9500
Depuratore di S.ATTO- TERAMO/ (IT13000000000007) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000556/2016 | 22.MAR.2016 | 7.8 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 4 | <20 | [22 empty] | 52.8 | 45 |  | <0,5 |  | 0.18 | 0.02 | 7.7 | <10 | [5 empty] | 0.2 | <0,2 | 0.17 | 0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore di S.ATTO- TERAMO/ (IT13000000000007) | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000557/2016 | 22.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO-COSTA DEL MONTE/ (IT13000000000086) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto finale dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000558/2016 | 22.MAR.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 4 | <20 | [22 empty] | 34.9 | 34 |  | 1.7 |  | 9.37 | <0,02 | 0.2 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO-COSTA DEL MONTE/ (IT13000000000086) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto finale dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000559/2016 | 22.MAR.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT.ANGELO Loc. RIPOLI/ (IT13000000000078) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000560/2016 | 22.MAR.2016 | 7.7 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 4 | <20 | [22 empty] | 42.2 | 50 |  | 1.6 |  | 1.07 | 0.12 | 4.9 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.8 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT.ANGELO Loc. RIPOLI/ (IT13000000000078) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000561/2016 | 22.MAR.2016 | [55 empty] | 45
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO Loc. STAZIONE/ (IT13000000000087) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000562/2016 | 22.MAR.2016 | 7.5 | 1:20 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 50 | 165 | [22 empty] | 63.5 | 107 |  | 4.7 |  | 65.06 | 0.03 | 0.2 | [19 empty] | 0
Depuratore comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO Loc. STAZIONE/ (IT13000000000087) | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000563/2016 | 22.MAR.2016 | [55 empty] | 91