## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | II trimestre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | Solidi sospesi (mg/L) | Cloruri (come Cl) (mg/L) | Bicarbonati (mg/L) | Potassio (mg/L) | Nitrati (mg/L) | Potenziale Redox (mV) | Calcio (mg/L) | Durezza totale (mg/L CaCO3) | Sodio (mg/L) | Piombo (Âµg/L) | Xileni (Âµg/L) | Ione ammonio (Âµg/L) | Magnesio (mg/L) | Etilbenzene (Âµg/L) | Ossigeno disciolto (mg/L) | Fosforo totale (come P) (mg/L) | Stirene (Âµg/L) | Toluene (Âµg/L) | Cadmio (Âµg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001691/2017 | 2017-04-04 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 6.67 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 11 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001692/2017 | 2017-04-04 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3000 | -- | -- | Assente | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001751/2017 | 2017-04-05 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8500 | -- | -- | Presente | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001752/2017 | 2017-04-05 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001774/2017 | 2017-04-06 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 8 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001775/2017 | 2017-04-06 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 22000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001867/2017 | 2017-04-11 | 7.4 | -- |  |  |  |  | 0.2 | -- | < 10 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- |  | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 2 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001868/2017 | 2017-04-11 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 290000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001927/2017 | 2017-04-12 | 7.3 | -- |  |  |  |  | 0.9 | -- | 39 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | < 0,005 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- |  | 21.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0,2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 18 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001928/2017 | 2017-04-12 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 76000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001948/2017 | 2017-04-13 | 7.7 | -- |  |  |  |  | 0.2 | -- | 13 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.14 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | < 0,005 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- |  | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 6 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001949/2017 | 2017-04-13 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 10000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002019/2017 | 2017-04-19 | 7.9 | -- |  |  |  |  | 0.4 | -- | 13 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | < 0,03 | -- | -- | 67 | -- | -- |  | -- | < 0,1 | 0.37 | 0.6 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 12.55 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 6 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002020/2017 | 2017-04-19 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500 | -- | -- | Presente | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002047/2017 | 2017-04-20 | 7.9 | -- |  |  |  |  | < 0,2 | -- | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | < 0,01 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | < 0,03 | -- | -- | < 10 | -- | -- |  | -- | < 0,1 | < 0,01 | 1.9 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -11.69 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | < 2 | < 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002048/2017 | 2017-04-20 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 9300 | -- | -- | Assente | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | BYPASS SCARICO ACQUE NON DEPURATE DIRETTO SU RIO MULINO ROSSO | SI | NO | SI | AQ/ 002049/2017 | 2017-04-20 | 7.5 | -- |  |  |  |  | 4.4 | -- | 130 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | -- | -- |  | -- | 29.6 | 0.07 | 0.3 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  | < 0,2 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | [6 empty] | -- | -- | 69.74 | 80 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 60 | 37 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | BYPASS SCARICO ACQUE NON DEPURATE DIRETTO SU RIO MULINO ROSSO | NO | SI | NO | AQ/ 002050/2017 | 2017-04-20 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2300000 | -- | -- | Presente | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002147/2017 | 2017-04-27 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | < 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002193/2017 | 2017-05-03 | 7.6 | -- |  |  |  |  | 0.5 | -- | 13 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 22 | -- | -- |  | -- | < 0,1 | 0.01 | 10.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 24.24 | 13 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 4 | 6 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002194/2017 | 2017-05-03 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 440 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002195/2017 | 2017-05-03 | 7.4 | -- |  |  |  |  | 0.6 | -- | 30 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.35 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | -- | -- |  | -- | 0.3 | 0.15 | 3.2 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 0.62 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 13 | 5 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002196/2017 | 2017-05-03 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 11000 | -- | -- | Assente | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002219/2017 | 2017-05-04 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002220/2017 | 2017-05-04 | 7 | -- |  |  |  |  | 0.2 | -- | 23 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 24 | -- | -- |  | -- | < 0,1 | 0.04 | 9.8 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 88.62 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 8 | 3 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002221/2017 | 2017-05-04 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002355/2017 | 2017-05-09 | 8.2 | -- |  |  |  |  | 2 | -- | 53 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.2 | -- | -- | 12 | -- | -- |  | -- | 13.8 | < 0,01 | < 0,1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.6 | 1.4 | 2 | [6 empty] | -- | -- | 33.92 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 18 | 28 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002356/2017 | 2017-05-09 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002357/2017 | 2017-05-09 | 8.2 | -- |  |  |  |  | 1.8 | -- | 23 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | 12 | -- | -- |  | -- | 4.7 | 0.35 | 0.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | [6 empty] | -- | -- | -4.97 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 6 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002358/2017 | 2017-05-09 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 680000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002425/2017 | 2017-05-10 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 8 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002426/2017 | 2017-05-10 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002457/2017 | 2017-05-11 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 14 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002458/2017 | 2017-05-11 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 380000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002459/2017 | 2017-05-11 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002460/2017 | 2017-05-11 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 002564/2017 | 2017-05-16 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 1175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 530 | 630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002565/2017 | 2017-05-16 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 25 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002566/2017 | 2017-05-16 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 650 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002615/2017 | 2017-05-17 | 7.6 | -- |  |  |  |  | 0.3 | -- | 39 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- |  | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 12 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002616/2017 | 2017-05-17 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 97000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002617/2017 | 2017-05-17 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002618/2017 | 2017-05-17 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 380000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 002624/2017 | 2017-05-18 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 57 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002625/2017 | 2017-05-18 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002729/2017 | 2017-05-23 | 8 | -- |  |  |  |  | 0.6 | -- | 17 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | 56 | -- | -- |  | -- | 0.2 | 0.02 | < 0,1 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | -0.26 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 5 | 7 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002730/2017 | 2017-05-23 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 25000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA CAPOLUOGO (IT1366096A01C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002762/2017 | 2017-05-24 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002763/2017 | 2017-05-24 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 25 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002764/2017 | 2017-05-24 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLARMELE (IT1366038A10C01) | COLLARMELE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002781/2017 | 2017-05-25 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002782/2017 | 2017-05-25 | 7.3 | -- |  |  |  |  | 0.3 | -- | 14 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 11 | -- | -- |  | -- | 3.7 | < 0,01 | 0.8 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -11.45 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 6 | < 2 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002783/2017 | 2017-05-25 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1700 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | SI | NO | NO | AQ/ 002785/2017 | 2017-05-25 | 7.3 | -- |  |  |  |  | 3.1 | -- | 55 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 12 | 18 | -- |  | -- | 4.7 | 0.24 | 1.5 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 25 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | NO | SI | NO | AQ/ 002786/2017 | 2017-05-25 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 970000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002846/2017 | 2017-05-30 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 25 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002847/2017 | 2017-05-30 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 550000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002848/2017 | 2017-05-30 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 10 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CASTELNUOVO (IT1366006A10C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002915/2017 | 2017-05-01 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002916/2017 | 2017-05-01 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO ( n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002983/2017 | 2017-06-06 | 7.5 | -- |  |  |  |  | 0.9 | -- | 18 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,1 | < 0,100 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | 0.04 | 0.03 | < 0,0003 | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.02 | < 0,01 | < 0,03 | < 1 | 0.2 | 15 | -- | 0.41 |  | -- | 12.6 | 0.03 | 0.3 | < 10 | 0.06 | 0.2 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -12.23 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 8 | 8 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO ( n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002984/2017 | 2017-06-06 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 160 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002985/2017 | 2017-06-06 | 7.4 | -- |  |  |  |  | 0.7 | -- | 24 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | 14 | -- | -- |  | -- | 0.3 | 0.08 | 9.4 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | -0.5 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 11 | 8 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002986/2017 | 2017-06-06 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 79000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANISTRO VIGNALI (n.c.) | CANISTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | USCITA BYPASS | SI | NO | SI | AQ/ 002987/2017 | 2017-06-06 | 7.5 | -- |  |  |  |  | 1.8 | -- | 70 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | < 10 | -- | -- |  | -- | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 17 | 0.72 | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | [6 empty] | -- | -- | -10.18 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 25 | 30 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANISTRO VIGNALI (n.c.) | CANISTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | USCITA BYPASS | NO | SI | NO | AQ/ 002988/2017 | 2017-06-06 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1200000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003032/2017 | 2017-06-08 | 7.4 | -- |  |  |  |  | 2.7 | -- | 120 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.11 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- |  | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0,2 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 45 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.9 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003033/2017 | 2017-06-08 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 99000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003034/2017 | 2017-06-08 | 7.9 | -- |  |  |  |  | 0.9 | -- | 40 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 37 | -- | -- |  | -- | 1.1 | 0.18 | 9 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- | 5.77 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 9 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003035/2017 | 2017-06-08 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 14000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANSANO (IT13066018A10C01) | CANSANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003088/2017 | 2017-06-13 | 7.6 | -- |  |  |  |  | 0.3 | -- | 17 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- |  | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 5 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANSANO (IT13066018A10C01) | CANSANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003089/2017 | 2017-06-13 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 320 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003090/2017 | 2017-06-13 | 7.5 | -- |  |  |  |  | 0.2 | -- | 18 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 19 | -- | -- |  | -- | 0.3 | 0.07 | 1.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 6.04 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 5 | 5 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003091/2017 | 2017-06-13 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003123/2017 | 2017-06-14 | 7.3 | -- |  |  |  |  | 3.9 | -- | 125 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.11 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 14 | -- | -- |  | -- | 21.8 | 0.01 | < 0,1 | -- | -- | 0.4 |  | -- |  | < 0,2 | 0.9 | 3 | 3.9 | [6 empty] | -- | -- | 11.56 | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 65 | 78 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003124/2017 | 2017-06-14 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2900000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003125/2017 | 2017-06-14 | 7.2 | -- |  |  |  |  | 4.6 | -- | 220 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.63 | 0.07 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | < 0,03 | -- | -- | 15 | -- | -- |  | -- | 25.9 | 0.01 | < 0,1 | -- | -- | 0.5 |  | -- |  | < 0,2 | 0.6 | 4 | 4.6 | [6 empty] | -- | -- | 31.23 | 27 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 80 | 235 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003126/2017 | 2017-06-14 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8100000 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003259/2017 | 2017-06-22 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003260/2017 | 2017-06-22 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003261/2017 | 2017-06-22 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 9 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003262/2017 | 2017-06-22 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA POZZA DI PRETURO (IT1366049A11C09) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003303/2017 | 2017-06-27 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  | 20 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --