## scarico LENA
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa VIRGINIA LENA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 2° trimestre 2025 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Fluoruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | BYPASS 42.2134490 N- 13.2711550 E | SI |  | SI | AQ/002761/25 | 2025-04-01 | 7,7 | [5 empty] | 32 | 16 | 62 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 13 | 19 |  | 1,8 |  | 17,6 | 0,05 | 0,6 |  |  | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | BYPASS 42.2134490 N- 13.2711550 E |  | SI |  | AQ/002762/25 | 2025-04-01 | [56 empty] | 2500000
DEPURATORE ARAP ABRUZZO BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP (IT1366049A04C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1956790 N 13.2846220 E | SI |  | SI | AQ/002824/25 | 2025-04-02 | 7,4 | [5 empty] | 54 | 70 | 246 |  |  | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,09 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,5 | 227 | 191 | 4,92 | 2,8 |  | 23,7 | 0,05 | 0,4 | <10 | 0,19 | 0,1 |  | <0,02 |  | 0,2 | 2,7 | 1,9 | 4,8 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 75,00
DEPURATORE ARAP ABRUZZO BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP (IT1366049A04C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1956790 N 13.2846220 E |  | SI |  | AQ/002825/25 | 2025-04-02 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2356890 N 13.2516680 E | SI |  | SI | AQ/002869/25 | 2025-04-02 | 7,8 | [5 empty] | 3 | <2 | <10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 13 | 28 |  | <0.5 | <1 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2356890 N 13.2516680 E |  | SI |  | AQ/002870/25 | 2025-04-02 | [56 empty] | 110
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE (IT13660049A10C03) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2055770 N 13.2045010 E | SI |  | SI | AQ/002873/25 | 2025-04-02 | 7,8 | [5 empty] | 4 | <2 | <10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,20 |  | <0.03 |  |  | 12 | 21 |  | <0.5 | 3,00 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE (IT13660049A10C03) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2055770 N 13.2045010 E |  | SI |  | AQ/002876/25 | 2025-04-02 | [56 empty] | 80
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA ( IT1366096A01C01) | Scurcola Marsicana | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0419440 N 13.2074680 E | SI |  | SI | AQ/003105/25 | 2025-04-09 | 7,6 | [5 empty] | 10 | 9 | 29 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 19 | 35 |  | 1,1 |  | <0.1 | <0.01 | 11,8 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA ( IT1366096A01C01) | Scurcola Marsicana | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0419440 N 13.2074680 E |  | SI |  | AQ/003106/25 | 2025-04-09 | [56 empty] | 70
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPELLE DEI MARSI (IT1366096A02C01) | Cappelle dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0370780 N 13.2229470 E | SI |  | SI | AQ/003107/25 | 2025-04-09 | 7,4 | [5 empty] | 23 | 15 | 60 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 19 | 57 |  | 1,8 |  | 17,5 | 0,05 | 0,6 |  |  | <0.1 |  |  |  | 0,2 | 0,7 | 3,0 | 3,9 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPELLE DEI MARSI (IT1366096A02C01) | Cappelle dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0370780 N 13.2229470 E |  | SI |  | AQ/003108/25 | 2025-04-09 | [56 empty] | 240000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0410320 N - 13.1592650 E | SI |  | SI | AQ/003109/25 | 2025-04-09 | 7,4 | [5 empty] | 3 | 10 | 35 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,16 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 18 | 35 |  | <0.5 |  | 4,1 | 0,28 | 4,8 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0410320 N - 13.1592650 E |  | SI |  | AQ/003110/25 | 2025-04-09 | [56 empty] | 30
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0193260 N- 13.1897110 E | SI |  |  | AQ/003111/25 | 2025-04-09 | [6 empty] | 3 | 4 | 21
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0193260 N- 13.1897110 E |  | SI |  | AQ/003112/25 | 2025-04-09 | [56 empty] | 5400
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1649350 N 13.3684290 E | SI |  |  | AQ/003435/25 | 2025-04-15 | 7,3 | [5 empty] | 3 | 3 | 11 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 19 | 42 |  | 1,6 | 13 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1649350 N 13.3684290 E |  | SI |  | AQ/003441/25 | 2025-04-15 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2357160 N 13.2726950 E | SI |  |  | AQ/003446/25 | 2025-04-15 | 7,3 | [5 empty] | 2 | <2 | <10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 22 | 71 |  | 0,6 | 14 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2357160 N 13.2726950 E |  | SI |  | AQ/003449/25 | 2025-04-15 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | San Pio delle Camere | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1647031 N 13.3929227 E | SI |  |  | AQ/003713/25 | 2025-04-23 | [6 empty] | 5 | 6 | 25
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE ( IT366088A10C01) | San Pio delle Camere | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1647031 N 13.3929227 E |  | SI |  | AQ/003714/25 | 2025-04-23 | [56 empty] | 150
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | Navelli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1460740 N 13.4418170 E | SI |  |  | AQ/003716/25 | 2025-04-23 | [6 empty] | 2 | 2 | 13
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | Navelli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1460740 N 13.4418170 E |  | SI |  | AQ/003717/25 | 2025-04-23 | [56 empty] | 4800
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1649350 N 13.3684290 E |  |  |  | AQ/004213/25 | 2025-05-12 | [35 empty] | 13
CONDOTTA A SERVIZIO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA PIANA DEL CAVALIERE NEI COMUNIDI CARSOLI ORICOLA | Oricola | Acque di scarico in acque superficiali Tab.3 | POZZETTO FISCALE 42.0577440 N 13.0317370 E | SI |  | SI | AQ/004705/25 | 2025-05-21 | 7,8 | [5 empty] | 105 | 60 | 210 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,25 | 0,57 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 35 | 3013 |  | 0,8 |  | 1,90 | 0,04 | 0,5 | <10 | <0.05 | 0,4 |  | <0,02 |  | 0,2 | 2,0 | 1,7 | 3,9 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 0,00
CONDOTTA A SERVIZIO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA PIANA DEL CAVALIERE NEI COMUNIDI CARSOLI ORICOLA | Oricola | Acque di scarico in acque superficiali Tab.3 | POZZETTO FISCALE 42.0577440 N 13.0317370 E |  | SI |  | AQ/004706/25 | 2025-05-21 | [56 empty] | 6700
CONDOTTA A SERVIZIO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA PIANA DEL CAVALIERE NEI COMUNIDI CARSOLI ORICOLA | Oricola | Acque di scarico da tipizzare | POZZETTO FISCALE 42.0546720 N 13.0308600 E | SI |  |  | AQ/004707/25 | 2025-05-21 | 8,6 | [5 empty] | 10 | 20 | 77 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | 0,06 |  | 0,09 | < 0.005 |  | 0,01 | 0,05 | <0.01 |  |  |  | 0,08 |  | <0.03 |  |  | 27 | 248 |  | <0.5 |  | 0,40 | 0,12 | 0,4 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI CERMONE (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2453660 N 13.1815370 E |  | SI |  | AQ/004908/25 | 2025-05-27 | [56 empty] | 7000000
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.573507 N 13.381311 E |  | SI |  | AQ/005299/25 | 2025-06-04 | [56 empty] | 180
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.013593 N 13.3409 E |  | SI |  | AQ/005302/25 | 2025-06-04 | [56 empty] | 2600
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE( IT1366069A10C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0023380N 13.3651000 E |  | SI |  | AQ/005304/25 | 2025-06-04 | [7 empty] | 10 | [48 empty] | 340000
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | Collelongo | Scarico in acque superficiali con portata nulla per più di 120gg - TAB4 | POZZETTO FISCALE 41.536018 N 13.346082 E |  | SI |  | AQ/005310/25 | 2025-06-04 | [56 empty] | 57000
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.573507 N 13.381311 E | SI |  | SI | AQ/005376/25 | 2025-06-05 | 7,6 | [5 empty] | 35 | 12 | 37 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,04 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 20 | 43 |  | 0,9 |  | 14,80 | 0,03 | 0,4 |  | <0.05 | 0,2 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.013593 N 13.3409 E | SI |  | SI | AQ/005381/25 | 2025-06-05 | 7,6 | [5 empty] | 7 | 5 | 16 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 15 | 21 |  | 0,6 |  | 0,06 | 0,25 | 6,1 | <10 | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE( IT1366069A10C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0023380N 13.3651000 E | SI |  | SI | AQ/005382/25 | 2025-06-05 | 7,4 | [5 empty] | 19 | 25 | 76 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,19 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 22 | 32 |  | 1,5 |  | 0,07 | 1,02 | 10,6 |  | <0.05 | 0,2 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | Collelongo | Scarico in acque superficiali con portata nulla per più di 120gg - TAB4 | POZZETTO FISCALE 41.536018 N 13.346082 E | SI |  | SI | AQ/005383/25 | 2025-06-05 | 7,7 | [5 empty] | 44 |  | 31 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | [13 empty] | <0.03 |  |  | 22 | 43 |  | <2 | 13 | [5 empty] | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.4744760 N 13.4792210 E |  | SI |  | AQ/005645/25 | 2025-06-11 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.7623573 N 13.9868866 E |  | SI |  | AQ/005646/25 | 2025-06-11 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.4744760 N-13.4792210 E | SI |  |  | AQ/005699/25 | 2025-06-12 | [6 empty] | 5 | 4 | 13 | [25 empty] | 1,9 | 19
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.7623573 N - 13.9868866 E | SI |  |  | AQ/005705/25 | 2025-06-12 | [6 empty] | 3 | 4 | 14 | [25 empty] | 1,8 | 29
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840 N - 13.3071400 E | SI |  | SI | AQ/005897/25 | 2025-06-18 | 7,7 | [5 empty] | 15 | 9 | 31 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 17 | 42 |  | 2,2 |  | <0.02 | 0,02 | 7,3 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840 - 13.3071400 |  | SI |  | AQ/005898/25 | 2025-06-18 | [56 empty] | 80
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E | SI |  | SI | AQ/005905/25 | 2025-06-18 | 7,7 | [5 empty] | 12 | 6 | 24 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 | < 1 | 0,1 | 17 | 32 |  | 1,9 |  | 0,70 | 0,06 | 4,0 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E |  | SI |  | AQ/005906/25 | 2025-06-18 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250 E | SI |  | SI | AQ/005907/25 | 2025-06-18 | 8,0 | [5 empty] | 12 | 10 | 41 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 | < 1 | 0,1 | 20 | 64 |  | 1,6 |  | 13,70 | 0,12 | 0,9 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250 E |  | SI |  | AQ/005908/25 | 2025-06-18 | [56 empty] | 60
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI CERMONE (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2453660 N 13.1815370 E | SI |  | SI | AQ/005909/25 | 2025-06-18 | 7,2 | [5 empty] | 33 | 21 | 108 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,23 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,02 |  |  |  | 0,07 |  | <0.03 |  |  | 28 | 60 |  | 8,0 |  | 4,10 | 1,56 | 25,1 | <10 | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI CERMONE (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2453660 N 13.1815370 E |  | SI |  | AQ/005910/25 | 2025-06-18 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0360050 N 13.5365020 E | SI |  |  | AQ/006095/25 | 2025-06-25 | [6 empty] | 15 | 11 | 35
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0360050 N 13.5365020 E |  | SI |  | AQ/006096/25 | 2025-06-25 | [56 empty] | 200
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620 E | SI |  | SI | AQ/006097/25 | 2025-06-25 | 7,5 | [5 empty] | 10 | 14 | 43 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 19 | 85 |  | 0,9 |  | 0,02 | 0,28 | 0,8 | <10 | <0.05 | 0,2 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620 E |  | SI |  | AQ/006098/25 | 2025-06-25 | [56 empty] | 570