## scarico LENA
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa VIRGINIA LENA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2026 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Fluoruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0531500N 13.2127320 E |  | SI |  | AQ/000254/26 | 2026-01-13 | [56 empty] | 24000
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5793320N 13.2845830E |  | SI |  | AQ/000255/26 | 2026-01-13 | [56 empty] | 790
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | S. Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0024580N 13.3650010 E |  | SI |  | AQ/000257/26 | 2026-01-13 | [56 empty] | 34000
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0817250N 13.5028230 E | SI |  | SI | AQ/000343/26 | 2026-01-14 | 7,5 | [5 empty] | 8 | 5 | 18 | 0,01 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 28 | 42 |  | 1,7 |  | <0.02 | <0.01 | 6,8 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,0001 |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0817250N 13.5028230 E |  | SI |  | AQ/000344/26 | 2026-01-14 | [56 empty] | 270
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0360050 N 13.5365020 E | SI |  |  | AQ/000345/26 | 2026-01-14 | [6 empty] | 15 | 10 | 38 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0360050 N 13.5365020 E |  | SI |  | AQ/000346/26 | 2026-01-14 | [56 empty] | 370
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620 E | SI |  |  | AQ/000347/26 | 2026-01-14 | [6 empty] | 13 | 12 | 40 | [25 empty] | 3,8 |  | 2,74 | 0,06 | 5,7
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620 E |  | SI |  | AQ/000348/26 | 2026-01-14 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0531500N 13.2127320 E | SI |  | SI | AQ/000354/26 | 2026-01-14 | 7,6 | [5 empty] | 3 | 6 | 20 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 16 | 39 |  | 0,8 |  | <0.02 | 0,01 | 15,1 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | 0.0004 |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5793320N 13.2845830E | SI |  | SI | AQ/000355/26 | 2026-01-14 | 7,9 | [5 empty] | 2 | 9 | 31 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 19 | 21 |  | 1,0 |  | 0,90 | 0,20 | 9,7 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [9 empty] | 5
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | S. Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0024580N 13.3650010 E | SI |  | SI | AQ/000356/26 | 2026-01-14 | 7,9 | [5 empty] | 12 | 9 | 33 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 19 | 26 |  | 0,9 |  | 1,10 | 0,35 | 9,1 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,0001 |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE CARSOLI LOCALITA' NUCLEO INDUSTRIALE (IT1366025A01C02) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0589860 N 13.0271680 E | SI |  | SI | AQ/000471/26 | 2026-01-20 | 7,8 | [5 empty] | 10 | 25 | 77 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,16 | 0,04 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.005 |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 35 | 60 |  | 1,5 |  | 9,46 | 0,12 | 1,4 | <10 |  | <0.1 |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE CARSOLI LOCALITA' NUCLEO INDUSTRIALE (IT1366025A01C02) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0589860 N 13.0271680 E |  | SI |  | AQ/000472/26 | 2026-01-20 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0545290 N 13.0472190E | SI |  |  | AQ/000473/26 | 2026-01-20 | [6 empty] | 10 | 12 | 44
DEPURATORE COMUNALE CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0545290 N 13.0472190E |  | SI |  | AQ/000474/26 | 2026-01-20 | [56 empty] | 560000
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0903530 N 42.0903530 E | SI |  |  | AQ/000475/26 | 2026-01-20 | [6 empty] | 3 | 2 | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0903530 N 42.0903530 E |  | SI |  | AQ/000476/26 | 2026-01-20 | [56 empty] | 1500
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE COD. IMP. IT366088A10C01 | San Pio delle Camere | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1678550 N 13.3948530 E | SI |  |  | AQ/000587/26 | 2026-01-21 | [6 empty] | 18 | 15 | 47
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI - COD. IMP. IT1366058A10C01 | Navelli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1460240 N 13.4418180E | SI |  |  | AQ/000588/26 | 2026-01-21 | [6 empty] | 5 | 7 | 22
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI - COD. IMP. IT1366058A10C01 | Navelli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1460240 N 13.4418180E |  | SI |  | AQ/000589/26 | 2026-01-21 | [56 empty] | 1200
DEPURATORE COMUNALE DI SANT'EUSANIO FORCONESE (IT1366090A10C01) | Sant'Eusanio Forconese | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1680280 N 13.3167640 E | SI |  |  | AQ/000590/26 | 2026-01-21 | [6 empty] | 34 | 23 | 98
DEPURATORE COMUNALE DI SANT'EUSANIO FORCONESE (IT1366090A10C01) | Sant'Eusanio Forconese | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1680280 N 13.3167640 E |  | SI |  | AQ/000591/26 | 2026-01-21 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840N 13.3071400E | SI |  | SI | AQ/000838/26 | 2026-01-28 | 7,4 | [5 empty] | 12 | 9 | 33 | 0,05 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 17 | 37 |  | 2,2 |  | <0.02 | 0,02 | 12,6 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840N 13.3071400E |  | SI |  | AQ/000839/26 | 2026-01-28 | [56 empty] | 1000
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA - CAPOLUOGO/USCITA (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1761080N 13.2966250E | SI |  |  | AQ/000840/26 | 2026-01-28 | [6 empty] | 15 | 25 | 115
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA - CAPOLUOGO/USCITA (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1761080N 13.2966250E |  | SI |  | AQ/000841/26 | 2026-01-28 | [56 empty] | 410
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA - CAPOLUOGO/ INGRESSO (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | POZZETTO FISCALE 42.1762280N 13.2966240E | SI |  |  | AQ/000842/26 | 2026-01-28 | [6 empty] | 64 | 150 | 638
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1923370 N 13.2603920 E | SI |  | SI | AQ/000843/26 | 2026-01-28 | 7,6 | [5 empty] | 20 | 20 | 68 | 0,04 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 22 | 37 |  | 2,7 |  | 14,60 | 0,33 | 4,7 |  | <0.05 | <0.1 |  | 0.0086 |  | <0.2 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1923370 N 13.2603920 E |  | SI |  | AQ/000845/26 | 2026-01-28 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI TUSSIO (IT1366074A11C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo reflui urbani e industriali TAB. 4 | POZZETTO FISCALE 41.1618760 N 13.3864880 E |  | SI |  | AQ/001016/26 | 2026-02-03 | [56 empty] | 40
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo reflui urbani e industriali TAB. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1649350 N 13.3684290 E | SI |  | SI | AQ/001017/26 | 2026-02-03 | 7,7 | [5 empty] | 10 | 8 | 31 | 0,25 | <0.01 | <0.01 | <1 | 0,347 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,13 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.01 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,1 | 13 | 60 |  | <0.5 | 8 |  |  |  |  | <1 | <0.1 |  | <0,0001 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo reflui urbani e industriali TAB. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1649350 N 13.3684290 E |  | SI |  | AQ/001018/26 | 2026-02-03 | [55 empty] | <0,01 | <10
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.2133480 N 13.2712840 E | SI |  | SI | AQ/001039/26 | 2026-02-03 | 7,4 | [5 empty] | 28 | 17 | 59 | 0,04 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 14 | 18 |  | 1,4 |  | 8,94 | 0,07 | 2,7 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico da tipizzare | BY PASS 42.2135160 N 13.2711400 E | SI |  | SI | AQ/001041/26 | 2026-02-03 | 7,9 | [5 empty] | 37 | 25 | 94 | 0,04 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 17 | 25 |  | 2,9 |  | 27,00 | 0,04 | 0,6 |  |  | <0.1 |  |  |  | 0,2 | 1,0 | 4,2 | 5,4 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico da tipizzare | BY PASS 42.2135160 N 13.2711400 E |  | SI |  | AQ/001044/26 | 2026-02-03 | [56 empty] | 4300000
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.2133480 N 13.2712840 E |  | SI |  | AQ/001047/26 | 2026-02-03 | [56 empty] | 35000
DEPURATORE COMUNALE DI TUSSIO (IT1366074A11C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo reflui urbani e industriali TAB. 4 | POZZETTO FISCALE 41.1618760 N 13.3864880 E | SI |  | SI | AQ/001139/26 | 2026-02-04 | 7,6 | [5 empty] | 6 | 12 | 40 | 0,04 | <0.01 | <0.01 | <1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,06 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | 0,02 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,3 | 16 | 23 |  | 0,8 | <5 |  |  |  |  | <0.05 | <0.1 |  | <0,0001 |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5886740 N 13.5723870E | SI |  |  | AQ/001465/26 | 2026-02-11 | [6 empty] | 2 | 4 | 14
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5017770 N 14.0542610E | SI |  |  | AQ/001467/26 | 2026-02-11 | [6 empty] | 3 | 5 | 18
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5017770 N 14.0542610E |  | SI |  | AQ/001468/26 | 2026-02-11 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1-2-3 | POZZETTO FISCALE 41.4784580 N 14.0682870 E | SI |  | SI | AQ/001469/26 | 2026-02-11 | 7,8 | [5 empty] | 5 | 6 | 20 | 0,01 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 | < 1 | 0,9 | 35 | 21 |  | 0,9 | <5 | 0,10 | <0.01 | 3,6 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1-2-3 | POZZETTO FISCALE 41.4784580 N 14.0682870 E |  | SI |  | AQ/001470/26 | 2026-02-11 | [56 empty] | 450
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 41.5735070 N 13.3813110 E | SI |  | SI | AQ/001735/26 | 2026-02-18 | 7,6 | [5 empty] | 4 | 10 | 33 | 0,03 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 20 | 34 |  | 0,5 |  | 0,83 | 0,04 | 6,4 |  | 0,05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 41.5735070 N 13.3813110 E |  | SI |  | AQ/001736/26 | 2026-02-18 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE( IT1366069A10C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.0023380N 13.3651000 E | SI |  | SI | AQ/001737/26 | 2026-02-18 | 7,5 | [5 empty] | 20 | 20 | 65 | 0,04 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,14 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,11 |  | <0.03 |  |  | 25 | 44 |  | 1,5 |  | 0,51 | 0,70 | 12,1 |  | 0,06 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE( IT1366069A10C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.0023380N 13.3651000 E |  | SI |  | AQ/001738/26 | 2026-02-18 | [56 empty] | 62000
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.013593N 13.3409E | SI |  | SI | AQ/001739/26 | 2026-02-18 | 7,9 | [5 empty] | 6 | 9 | 32 | 0,02 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 | < 1 | < 0.1 | 19 | 27 |  | 0,7 |  | 5,20 | 0,53 | 1,6 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | 0.0007 |  | <0.2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.013593N 13.3409E |  | SI |  | AQ/001740/26 | 2026-02-18 | [56 empty] | 330
DEPURATORE COMUNALE DI BAZZANO (IT1366049A05T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1993430N 13.2720990E | SI |  |  | AQ/001986/26 | 2026-02-25 | [6 empty] | 8 | 8 | 29
DEPURATORE COMUNALE DI BAZZANO (IT1366049A05T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1993430N 13.2720990E |  | SI |  | AQ/001987/26 | 2026-02-25 | [56 empty] | 120
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demetrio né Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1755230N 13.3224760E | SI |  | SI | AQ/001988/26 | 2026-02-25 | 7,4 | [5 empty] | 12 | 12 | 43 | 0,06 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 18 | 41 |  | 3,4 |  | 6,30 | 0,47 | 11,6 |  | 0,15 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demetrio né Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1755230 N 13.3224760 E |  | SI |  | AQ/001989/26 | 2026-02-25 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1293950 N 13.3175250 E | SI |  |  | AQ/001990/26 | 2026-02-25 | [6 empty] | 99 | 25 | 114
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1293950 N 13.3175250 E |  | SI |  | AQ/001991/26 | 2026-02-25 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | Rocca di Cambio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1428450 N 13.2993040 E | SI |  | SI | AQ/001994/26 | 2026-02-25 | 8,1 | [5 empty] | 2 | 2 | 13 | 0,02 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 12 | 7 |  | <0.5 |  | 0,53 | 0,01 | 0,5 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 5
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | Rocca di Cambio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1428450 N 13.2993040 E |  | SI |  | AQ/001995/26 | 2026-02-25 | [56 empty] | 180000
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E | SI |  | SI | AQ/002345/26 | 2026-03-04 | 7,7 | [5 empty] | 15 | 12 | 39 | 0,02 |  | <0.01 | <1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,02 | <0.01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 |  | 0,04 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,2 | 18 | 39 | 0,39 | 1,8 |  | 0,05 | <0.01 | 16,0 | <10 | <0.05 | 0,1 |  | <0,0001 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E |  | SI |  | AQ/002346/26 | 2026-03-04 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E | SI |  | SI | AQ/002347/26 | 2026-03-04 | 8,0 | [5 empty] | 14 | 13 | 42 | 0,01 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.005 |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 19 | 28 |  | 0,7 |  | 3,74 | 0,16 | 1,5 |  | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E |  | SI |  | AQ/002348/26 | 2026-03-04 | [56 empty] | 14000
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2542380 N 13.1788660 E | SI |  | SI | AQ/002349/26 | 2026-03-04 | 7,7 | [5 empty] | 39 | 19 | 61 | 0,01 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 20 | 44 |  | 2,3 |  | 2,94 | 0,16 | 10,3 | <10 | <0.05 | 0,2 |  | 0.0002 |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 10
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2542380 N 13.1788660 E |  | SI | SI | AQ/002350/26 | 2026-03-04 | [56 empty] | 2400
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0427310 N 13.3288640 E | SI |  | SI | AQ/002534/26 | 2026-03-11 | 7,3 | [5 empty] | 14 | 19 | 72 | 0,05 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 17 | 21 |  | 1,8 |  | 15,60 | 0,10 | 0,7 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | [9 empty] | 5
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0427310 N 13.3288640 E |  | SI |  | AQ/002535/26 | 2026-03-11 | [56 empty] | 1600000
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0434780 N 13.3140050 E | SI |  | SI | AQ/002536/26 | 2026-03-11 | 7,7 | [5 empty] | 32 | 24 | 80 | 0,08 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 18 | 25 |  | 1,9 |  | 16,90 | 0,12 | 0,7 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,0001 |  | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0434780 N 13.3140050 E |  | SI |  | AQ/002537/26 | 2026-03-11 | [56 empty] | 10000
DEPURATORE COMUNALE CERCHIO (IT1366033A01C01) | Cerchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0305070 N 13.3596710 E | SI |  |  | AQ/002538/26 | 2026-03-11 | [6 empty] | 4 | 10 | 43
DEPURATORE COMUNALE CERCHIO (IT1366033A01C01) | Cerchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0305070 N 13.3596710 E |  | SI |  | AQ/002539/26 | 2026-03-11 | [56 empty] | 35000
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | Aielli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -42.0311550 N 13.3480960 E | SI |  | SI | AQ/002542/26 | 2026-03-11 | 7,9 | [5 empty] | 6 | 2 | 11 | 0,01 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 19 | 62 |  | 1,1 |  | 2,30 | 0,06 | 2,8 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | Aielli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -42.0311550 N 13.3480960 E |  | SI |  | AQ/002543/26 | 2026-03-11 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250 E | SI |  | SI | AQ/002782/26 | 2026-03-18 | 7,6 | [5 empty] | 15 | 10 | 34 | 0,01 |  | <0.01 | <1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,05 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 |  | 0,05 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,9 | 22 | 44 | 0,22 | 3,9 |  | 5,64 | 0,28 | 4,1 | <10 | <0.05 | 0,1 |  | <0,0001 |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 16
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250 E |  | SI |  | AQ/002783/26 | 2026-03-18 | [56 empty] | 310
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani e industriali TAB. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2356890 N 13.2516680 E | SI |  | SI | AQ/002784/26 | 2026-03-18 | 7,7 | [5 empty] | 2 | 5 | 17 | 0,06 | <0.01 | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 57 | 32 |  | <0.5 | 21 | [5 empty] | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani e industriali TAB. 4 | POZZETTO FISCALE 42.2356890 N 13.2516680 E |  | SI |  | AQ/002785/26 | 2026-03-18 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | Caporciano | Acque di scarico su suolo reflui urbani e industriali TAB. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1500750 N 13.4073190 E | SI |  | SI | AQ/002786/26 | 2026-03-18 | 7,9 | [5 empty] | 2 | 4 | 13 | 0,19 | <0.01 | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 28 | 37 |  | <0.5 | 9 | [5 empty] | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI PRATOLA PELIGNA BAGNATURO (IT13066098A01C01) | Pratola Peligna | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0015350 N 13.2561255 E | SI |  | SI | AQ/002884/26 | 2026-03-24 | 7,7 | [5 empty] | 9 | 9 | 35 | 0,03 |  | <0.01 | <1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 19 | 21 |  | 1,0 |  | 10,10 | 0,16 | 1,1 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | [9 empty] | 5
DEPURATORE COMUNALE DI PRATOLA PELIGNA BAGNATURO (IT13066098A01C01) | Pratola Peligna | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0015350 N- 13.2561255 E |  | SI |  | AQ/002885/26 | 2026-03-24 | [56 empty] | 75000
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | DISTRAQ - DEPURATORE PETTORANO SUL GIZIO- VALLELARGA | POZZETTO FISCALE 42.0015350 N 13.5612550 E | SI |  |  | AQ/002948/26 | 2026-03-25 | [6 empty] | 34 | 25 | 89 | [19 empty] | <0.03 | [5 empty] | 1,3 | 10
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | DISTRAQ - DEPURATORE PETTORANO SUL GIZIO- VALLELARGA | POZZETTO FISCALE 42.0015350 N 13.5612550 E |  | SI |  | AQ/002952/26 | 2026-03-25 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | DISTRAQ - DEPURATORE CASE IOMMI | POZZETTO FISCALE 42.0158780 N 13.5553370 E | SI |  |  | AQ/002954/26 | 2026-03-25 | [6 empty] | 45 | 50 | 140 | [19 empty] | <0.03 | [5 empty] | 7,2 | 41
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | DISTRAQ - DEPURATORE CASE IOMMI | POZZETTO FISCALE 42.0158780 N 13.5553370 E |  | SI |  | AQ/002955/26 | 2026-03-25 | [56 empty] | 50