## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I trimestre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA (IT1368002A01C02) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001010/2017 | 02.MAR.2017 | 7.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 6 | 18.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 52 |  | 0.7 |  | 6 | 0.41 | 2.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.5 | [7 empty] | 160000 | 23 | 0 | -
Depuratore comunale di BOLOGNANO CAPOLUOGO | BOLOGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001348/2017 | 15.MAR.2017 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 25 | 78.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 8.1 |  | 0.8 |  | 1.1 | 0.06 | 0.8 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 1.03 | 1.7 | [7 empty] | 2200000 | 59 | 0 | 0.26
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000266/2017 | 02.FEB.2017 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 19 | 25.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 64.9 |  | 0.7 |  | 0.06 | <0.02 | 8.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 13 | 7 | 0.16
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000050/2017 | 12.GEN.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 22 | 14 | 58.5 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 83.3 |  | 1.4 |  | 5.3 | 0.1 | 0.9 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 1.21 | 1.9 | [7 empty] | 100 | 50 | 0 | 0.2
Depuratore comunale di CATIGNANO CAPOLUOGO PALUDI (IT1368010A10C01) | CATIGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001007/2017 | 02.MAR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 14 | 45.4 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 38.4 |  | 1.2 |  | 0.3 | 0.03 | 5.3 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.47 | 1 | [7 empty] | <1 | 45 | 0 | 0.47
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA BUCCERI (IT1368011A01C01) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000317/2017 | 07.FEB.2017 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 9 | 27.1 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 24 |  | 0.7 |  | 0.13 | 0.05 | 5.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [7 empty] | 430 | 10 | 0 | 1.05
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA PALUMBO (IT1368011A01C04) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000318/2017 | 07.FEB.2017 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 18 | 14 | 45.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 28.6 |  | 1 |  | 5.4 | 0.02 | 0.1 | [6 empty] | 0.6 | 0.3 | 0.92 | 1.8 | [7 empty] | 220 | 2 | 0 | 0.64
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA FOSSO DEL LUPO (IT1368011A01C03) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000320/2017 | 07.FEB.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 12 | 33.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 46 |  | 1.4 |  | 0.09 | 0.02 | 13.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.37 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 11 | 0 | 0.27
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA VENTIGNANO (IT1368011A01C02) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000319/2017 | 07.FEB.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 24 | 16 | 53.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 26.3 |  | 1.6 |  | 0.05 | 0.01 | 5.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [7 empty] | 15 | 36 | 0 | 3.59
Depuratore comunale di CIVITAQUANA PIANO SCARPARA CAPOLUOGO (IT1368013A13C01) | CIVITAQUANA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001008/2017 | 02.MAR.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 14 | 16 | 76.9 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 46.7 |  | 1.8 |  | 14 | 0.41 | 1.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 33 | 0 | 11.6
Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000438/2017 | 14.FEB.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 20 | 14 | 48.5 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 34.9 |  | 0.9 |  | 2 | 0.11 | 18 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.7 | 1 | [7 empty] | 120000 | 34 | 0 | 0.47
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000636/2017 | 21.FEB.2017 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 18 | 22 | 81.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 41.9 |  | 1.7 |  | 4.1 | 0.75 | 14.3 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | [7 empty] | 10 | 22 | 4 | <0,03
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000637/2017 | 21.FEB.2017 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 23 | 18 | 78.5 | 0.11 | [7 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 53.7 |  | 2.8 |  | 0.4 | 0.07 | 7.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.4 | <0.5 | [7 empty] | 290000 | 33 | 3 | <0,03
Depuratore comunale di CUGNOLI ARCITELLI (IT1368044A13P01) | CUGNOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001009/2017 | 02.MAR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 8 | 32.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 85.5 |  | 1.2 |  | 0.3 | 2.61 | 6.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.36 | <0.5 | [7 empty] | 12 | 29 | 0 | 0.08
Depuratore Comunale di ELICE MADONNA DEGLI ANGELI (IT1368018A10C01) | ELICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000439/2017 | 14.FEB.2017 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 30 | 92.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 33.9 |  | 1 |  | 0.04 | <0.01 | 10.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 52 | 100 | 26.7
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000268/2017 | 02.FEB.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 10 | 27.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 34.7 |  | 0.7 |  | 4.6 | 0.45 | 1.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 80 | 26 | 0 | 0.23
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000269/2017 | 02.FEB.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 8 | 22.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 27.8 |  | 0.9 |  | 0.7 | 0.07 | 8.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.5 | [7 empty] | 11 | 11 | 0 | 0.38
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000038/2017 | 11.GEN.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 30 | 106 | 376 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 102 |  | 5.7 |  | 13 | 0.2 | 1.8 | [6 empty] | 0.4 | 0.6 | 1.03 | 2 | [7 empty] | 250 | 24 | 20 | 0.79
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001346/2017 | 15.MAR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 18 | 20 | 54.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 43.5 |  | 3.1 |  | 1.6 | 0.21 | 11.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.29 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 36 | 0 | 0.86
Depuratore comunale di MONTEBELLO DI BERTONA MIRABELLO (IT1368023A11P01) | MONTEBELLO DI BERTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000520/2017 | 16.FEB.2017 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 4 | 17 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 32.2 |  | 0.7 |  | 2.7 | 0.26 | 6.4 | [6 empty] | <0.2 | 0.3 | 0.63 | 0.9 | [7 empty] | 590000 | 7 | 0 | 0.05
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000031/2017 | 09.GEN.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 10 | 33 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.011 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 164 |  | 0.9 |  | 1.7 | 0.22 | 8.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 370 | 9 | 0 | 0.11
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000227/2017 | 01.FEB.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 14 | 40.3 | [9 empty] | 0.14 |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 110 |  | 2.3 |  | 1.2 | 0.28 | 9.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.29 | <0.5 | [7 empty] | 2800 | 14 | 0 | 0.08
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000971/2017 | 01.MAR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 8 | 24.7 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 51.2 |  | 0.5 |  | 1.9 | 0.29 | 5.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.35 | <0.5 | [7 empty] | 250 | 12 | 0 | 0.11
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001246/2017 | 20.MAR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 20.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 70.2 |  | 0.6 |  | 2.9 | 0.33 | 5.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.34 | <0.5 | [7 empty] | 170 | 28 | 0 | 0.16
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001652/2017 | 29.MAR.2017 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 13 | 8 | 29.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 71.4 |  | 0.9 |  | 2.2 | 0.32 | 6.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 210 | 24 | 7 | 0.18
Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000750/2017 | 23.FEB.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 40 | 142 | [8 empty] | 0.26 |  |  | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 54 |  | 3.5 |  | 25 | 0.21 | 2.1 | [6 empty] | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 3.7 | [7 empty] | 120 | 32 | 0 | 0.6
Depuratore comunale di MOSCUFO FONTANELLE (IT1368025A13C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000751/2017 | 23.FEB.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 14 | 30 | 98.4 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 67.2 |  | 2.8 |  | 27 | 0.09 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.61 | 1.4 | [7 empty] | 25000 | 50 | 0 | 0.34
Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000271/2017 | 02.FEB.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 5 | 16.8 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 51.5 |  | 0.2 |  | 1.1 | 0.44 | 5.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.13 | <0.5 | [7 empty] | 5800 | 2 | 20 | 0.19
Depuratore comunale di PENNE PLANOIANNI (IT1368027A01C02) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000441/2017 | 14.FEB.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 8 | 24.3 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 47.4 |  | 0.7 |  | 1 | 0.16 | 7.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.23 | <0.5 | [7 empty] | 1500 | 6 | 10 | 2.6
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000030/2017 | 09.GEN.2017 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 9 | 30.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 129 |  | 1.4 |  | 0.5 | 0.6 | 4.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.29 | <0.5 | [7 empty] | 130 | 7 | 10 | <0,03
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000228/2017 | 01.FEB.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 8 | 26.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 58.8 |  | 1.5 |  | 0.5 | 0.64 | 6.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.27 | <0.5 | [7 empty] | 53 | 10 | 0 | 0.26
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000972/2017 | 01.MAR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 8 | 29.3 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 70 |  | 1.5 |  | 2.4 | 0.9 | 2.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.34 | <0.5 | [7 empty] | 360 | 16 | 7 | 0.12
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001247/2017 | 20.MAR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 16 | 8 | 28.6 | [8 empty] | 0.08 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 72.7 |  | 1.6 |  | 1.4 | 1.3 | 3.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.38 | <0.5 | [7 empty] | 640 | 36 | 0 | 0.31
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001653/2017 | 29.MAR.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 12 | 40.1 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 66.1 |  | 1.9 |  | 3.2 | 0.75 | 3.6 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.63 | 0.9 | [7 empty] | 1100 | 25 | 0 | 0.13
Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001303/2017 | 14.MAR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 5 | 17.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 33.2 |  | 1.3 |  | 4.1 | 0.06 | 2.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [7 empty] | 25 | 13 | 0 | 0.09
Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001304/2017 | 14.MAR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 22.7 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 78.2 |  | 1.8 |  | 1.8 | 0.39 | 13 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [7 empty] | 120 | 20 | 7 | 0.18
Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001305/2017 | 14.MAR.2017 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 4 | 16.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 48.9 |  | 1.1 |  | 2.1 | 0.79 | 17.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.4 | <0.5 | [7 empty] | 240000 | 23 | 7
Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001307/2017 | 14.MAR.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 12 | 38.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 72.6 |  | 3.4 |  | 0.05 | 0.02 | 12.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.24 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 40 | 80 | 23
Depuratore Comunale di PICCIANO LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000440/2017 | 14.FEB.2017 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 11 | 16 | 53.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 48.2 |  | 1.2 |  | 0.09 | 0.05 | 12 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.33 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 5 | 0 | 4.01
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000039/2017 | 11.GEN.2017 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 20 | 8 | 28.3 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 22.1 |  | 0.6 |  | 5 | 0.08 | 0.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [7 empty] | 250000 | 30 | 10 | <0,03
Depuratore comunale di ROCCAMORICE BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001071/2017 | 06.MAR.2017 | 6.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 84 | 140 | 325 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <0.05 |  | 0.022 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 40.7 |  | 3.8 |  | 27 | <0.01 | <0.1 | [6 empty] | 0.2 | 1.1 | 4.5 | 5.8 | [7 empty] | 150 | 58 | 100 | 0,l47
Depuratore Comunale di ROSCIANO VILLA BADESSA (IT1368035A12C01) | ROSCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000519/2017 | 16.FEB.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 14 | 32 | 136 | [8 empty] | 0.19 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 276 |  | 2.8 |  | 5.6 | 0.05 | <0.1 | [6 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.22 | 1.8 | [7 empty] | 350 | 10 | 0 | 0.69
Depuratore comunale di SALLE | SALLE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001347/2017 | 15.MAR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 22 | 81.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 30.6 |  | 2.3 |  | 20 | 0.04 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 5.7 | [7 empty] | 3500000 | 44 | 0 | 1.11
Depuratore Comunale di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE CAPOLUOGO PRAZIANO (IT1368038A01C01) | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000010/2017 | 02.GEN.2017 | 7.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 17 | 30 | 118 | 0.11 | [7 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | 0.015 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 40.8 |  | 3.9 |  | 38 | 0.07 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.6 | 0.67 | 1.6 | [7 empty] | 10000 | 20 | 0 | 0.66
Depuratore Comunale di SANT'EUFEMIA A MAIELLA CAPOLUOGO | SANT'EUFEMIA A MAIELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001470/2017 | 21.MAR.2017 | 7.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 14 | 36 | 139 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 8.8 |  | 1.4 |  | 0.5 | 0.05 | 0.5 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.41 | 1 | [7 empty] | 440000 | 52 | 7 | 0.21
Depuratore Comunale di TOCCO DA CASAURIA CEPPETO (IT1368042A01C01) | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001070/2017 | 06.MAR.2017 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 152 | 140 | 318 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | 0.027 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 20.5 |  | 5.4 |  | 11 | 4.15 | 2.1 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.55 | 0.9 | [7 empty] | 210000 | 18 | 0 | 0.68