## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Massimo Giusti | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | III trimestre anno 2021 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale di SAN BUONO CHIUSE (IT1369079A11C01) | San Buono | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008731/21 | 2021-07-13 | -- |  | -- | -- |  | -- | 29 | 10 | 29 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 3.4±2.9 | 0 | 0.32
Depuratore comunale di LISCIA PADULE (IT1369048A11C02) | Liscia | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008732/21 | 2021-07-13 | -- |  | -- | -- |  | -- | 25 | 22 | 62 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.1 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 12.9±2.1 | 0 | 0.86
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/009040/21 | 2021-07-21 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 33 | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/009041/21 | 2021-07-21 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 19 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118 | -- | 0.9 | -- | < 0 | 0.02 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 5.7±3 | 45 | --
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/009042/21 | 2021-07-21 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 240 | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/009043/21 | 2021-07-21 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 22 | 6 | 19 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | 1.0 | -- | < 0 | 0.10 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 3.2±1.6 | 50 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | 18D - Scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/009263/21 | 2021-07-27 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 120 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | 18D - Scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/009264/21 | 2021-07-27 | -- |  | -- | -- |  | -- | 23 | 19 | 58 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 7.2±1.5 | 0 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO LE MORGE (IT1369091A11) | Torino di Sangro | 18D - Scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accessibile posto immediamnete a monte del punto di immissione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009265/21 | 2021-07-27 | 7.0 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  |  | 159 | 13 | 38 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94 |  | 1.7 |  | 25.4 | 0.03 | <0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 19 | 3.4±2.9 | 0 | 0.89
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/009940/21 | 2021-08-10 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 210 | -- | -- | 0.66
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/009941/21 | 2021-08-10 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | <5 | 8 | 22 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168 | -- | <0.5 | -- | 0.37 | 0.02 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 7.1±3.1 | 30 | --
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009942/21 | 2021-08-10 | -- |  | -- | -- |  | -- | <5 | 6 | 19 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 45000 | -- | 55 | 0.47
Depuratore comunale di CASALBORDINO TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | 13D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel copro idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009943/21 | 2021-08-10 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | Assenti | 94 | 5 | 15 | -- |  | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | 0.040 | -- | -- |  | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 496 | -- | -- | -- | < 0 | 0.18 | 7.6 | <1 | <1 | -- | -- | <0.01 | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 |  | -- |  |  |  |  | <0.01 | 200000 | 3.65±0.66 | 10 | 0.14
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/009944/21 | 2021-08-10 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 19000 | -- | -- | 0.24
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/009945/21 | 2021-08-10 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 6 | 7 | 21 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | -- | 3.4 | -- | 0.65 | 0.23 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 2±1 | 5 | --
Depuratore comunale di FRAINE SABBONI (IT1369034-DE01) | Fraine | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010458/21 | 2021-08-31 | -- |  | -- | -- |  | -- | 9 | 6 | 17 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 32000 | 8.96±0.5 | 0 | 0.53
IMPIANTO DI DEPURAZIONE di ROCCASPINALVETI LOC. SAN CRISTOFORO | Roccaspinalveti | 11D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione del corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010459/21 | 2021-08-31 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 14 | 28 | 83 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 4.6 | -- | 30.6 | 0.45 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 620 | 43.9±6.9 | 5 | 0.68
Depuratore comunale di TORREBRUNA LAME GUARDIABRUNA (IT1369093A12C02) | Torrebruna | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010819/21 | 2021-09-07 | -- |  | -- | -- |  | -- | 15 | 18 | 56 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale di TORREBRUNA VALLONCELLO (IT1369093A11C01) | Torrebruna | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010820/21 | 2021-09-07 | -- |  | -- | -- |  | -- | 15 | 39 | 143 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/011460/21 | 2021-09-21 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 200 | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/011461/21 | 2021-09-21 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 10 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179 | -- | 1.7 | -- | < 0 | <0.01 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 11.08±0.97 | 10 | --
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/011462/21 | 2021-09-21 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 380 | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/011463/21 | 2021-09-21 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | <5 | 5 | 14 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | 1.7 | -- | 0.67 | 0.44 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 11.7±6.2 | 10 | --
Depuratore comunale di MONTEODORISIO GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011465/21 | 2021-09-21 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale |  | -- | 46 | 93 | 284 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | 9.5 | -- | 83.0 | <0.10 | <0.01 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.7 | 20.00 | 21.1 |  | -- |  |  |  |  | -- | 5500000 | 37.9±6 | 10 | <0.25