## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Massimo Giusti | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I° Trimestre 2024 - rev. 0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/000382/24 | 2024-01-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/000383/24 | 2024-01-16 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 7 | 6 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 58 | -- | 3 | -- | 0.9 | 0.1 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 5 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/000384/24 | 2024-01-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 3100 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/000385/24 | 2024-01-16 | 8.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 8 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164 | 44 | -- | <1 | -- | <0,27 | <0,1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 31 | 10 | --
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000386/24 | 2024-01-16 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 28 | 9 | 23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | 686 | -- | 1 | -- | <0,27 | <0,1 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490 | 25 | 15 | <0,25
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/000651/24 | 2024-01-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 8.6
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/000652/24 | 2024-01-23 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  |  | 14 | 18 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 37 | -- | 1 | -- | 0.32 | 0.1 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 5 | --
Depuratore comunaledi GISSI SELVA (IT1369041A11C03) | Gissi | Acque di scarico in acque superficiali (Tab. 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000653/24 | 2024-01-23 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 8 | 6 | 15.5 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133 | 44 | -- | <0,5 | -- | 2.3 | 0.3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000 | 27 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000654/24 | 2024-01-23 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 10 | 9 | 24.4 | 0.01 | -- | <0,02 | 0.12 | 0.06 | <0,001 | <0,005 | <0,006 | 0.27 | <0,01 | <0,0001 | <0,05 | <0,05 | <0,005 | <0,02 | <0,02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 37 | 32 | -- | 2 | -- | 5.6 | 0.9 | 6 | <1 | <1 | -- | -- | <0,01 | <0,01 | <0,2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,01 | 1 | 20 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/000911/24 | 2024-01-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/000912/24 | 2024-01-30 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 9 | 12 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 55 | -- | 3 | -- | 3.1 | 0.3 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 0 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - LE MORGE (IT1369091A11) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accessibile posto immediamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000913/24 | 2024-01-30 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 3 | 15 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 147 | -- | 1 | -- | 1.4 | <0,3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 30 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - DEFENSA (IT1369055A11C01) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001179/24 | 2024-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 17 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001180/24 | 2024-02-06 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale | -- | -- | 57 | 37 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 34 | -- | 2 | -- | 52 | <0,1 | <1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5100000 | 42 | 10 | --
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione della linea dello scaricatore di piena posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001181/24 | 2024-02-06 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 32 | 27 | 67 | 0.08 | -- | <0,02 | 0.02 | <0,01 | <0,001 | <0,005 | <0,006 | 0.03 | <0,01 | <0,0001 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 17 | 8 | -- | 2 | -- | 11 | <0,1 | <1 | <1 | <1 | -- | -- | <0,01 | <0,01 | <0,2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,01 | 2100000 | 32 | 0 | --
Depuratore comunale di POZZI - FRESAGANDINARIA (IT1369036 A11 C01) | Fresagrandinaria | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001487/24 | 2024-02-15 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 12 | 6 | 15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | 61 |  | 3 | -- | <0,27 | <0,1 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17000 | 16 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di LENTELLA - COLLE DELLA RUTA (IT1369047A11C01) | Lentella | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001488/24 | 2024-02-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 14 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 720 | 19 | 0 | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001679/24 | 2024-02-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/001680/24 | 2024-02-20 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 16 | 16 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 57 | -- | <1 | -- | 6.6 | 0.1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 0 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001681/24 | 2024-02-20 | 8.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 23 | 6 | 14.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165 | 64 | -- | <1 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | 16000 | 31 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001682/24 | 2024-02-20 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | Inodore | -- | -- | 25 | 26 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 52 | -- | 3 | -- | 7.5 | 0.7 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 33 | 15 | <0,25
Depuratore comunale di S.CRISTOFORO-ROCCASPINALVETI | Roccaspinalveti | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001865/23 | 2024-02-27 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | Fecale | -- | -- | 3 | 15 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 46 | -- | 2 | -- | 14 | 0.2 | 1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 31 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di FATTICCE-ROCCASPINALVETI | Roccaspinalveti | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001866/23 | 2024-02-27 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | Inodore | -- | -- | 23 | 20 | 51 | 0.02 | -- | <0,02 | 0.03 | <0,1 | <0,001 | <0,005 | <0,006 | <0,1 | 0.046 | < 1 | <0,05 | 0.05 | <0,005 | <0,02 | <0,02 |  | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 75 | 47 | -- | <1 | -- | 2 | 0.1 | 0.1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 33 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di FRAINE - SABBONI (IT1369034DE01) | Fraine | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001867/23 | 2024-02-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.27 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale di TORREBRUNA - VALLONCELLO (IT1369093A11C01) | Torrebruna | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002170/24 | 2024-03-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 28 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75000 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di TORREBRUNA - LAME (IT1369093A12C02) | Torrebruna | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002171/24 | 2024-03-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 13 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CARUNCHIO - FONTE DEL MASTRO (IT1369012A11C01) | Carunchio | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002172/24 | 2024-03-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 25 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,27 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002385/24 | 2024-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002386/24 | 2024-03-14 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 6 | 19 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 53 | -- | <0,5 | -- | < 0.27 | 0.1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 10 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002387/24 | 2024-03-14 | 8.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 6 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138 | 54 | -- | <0,5 | -- | <0,27 | <0,1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 26 | 10 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002388/24 | 2024-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 150 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002394/24 | 2024-03-14 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 4 | 9 | 22.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | 653 | -- | 1 | -- | <0,27 | <0,1 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360 | 21 | 15 | <0,25
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002607/24 | 2024-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002608/24 | 2024-03-18 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 177 | 80 | 201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 30 | -- | 4 | -- | <0.27 | 0.1 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 0 | --
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002609/24 | 2024-03-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120000 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002610/24 | 2024-03-19 | -- | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 21 | 12 | 28.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | -- | 2 | -- | 13 | 0.8 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 0 | --