## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Massimo Giusti | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I° Trimestre 2025 - rev. 0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/000408/25 | 2025-01-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/000409/25 | 2025-01-16 | 8.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 4 | 10 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 57 | -- | <1 | -- | 8 | 0.2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 5 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/000410/25 | 2025-01-16 | 8.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 24 | 9 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131 | 46 | -- | <1 | -- | < 1 | 0.6 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.2 | < 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 24 | 5 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/000411/25 | 2025-01-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 3100 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/000523/25 | 2025-01-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/000524/25 | 2025-01-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 5 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - LE MORGE (IT1369091A11) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accessibile posto immediamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000525/25 | 2025-01-21 | 8.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 2 | 11 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 138 | -- | <1 | -- | 1 | 0.2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 25 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000526/25 | 2025-01-21 | 8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | <1 | 9 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 435 | -- | <1 | -- | <1 | <0,1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 1.1 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 19 | 10 | <0,25
Depuratore comunale di POZZI - FRESAGANDINARIA (IT1369036 A11 C01) | Fresagrandinaria | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000760/25 | 2025-01-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | Non determinabile | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 21 | 20 | 55
Depuratore comunale di LENTELLA - COLLE DELLA RUTA (IT1369047A11C01) | Lentella | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000761/25 | 2025-01-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 20 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001101/25 | 2025-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/001102/25 | 2025-02-06 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 3 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 71 | -- | <1 | -- | 2 | 0.2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.8 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001103/25 | 2025-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 630 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/001105/25 | 2025-02-06 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 23 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | 42 | -- | <1 | -- | < 1 | <0,1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.5 | 0.5 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 10 | 5 | --
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001107/25 | 2025-02-06 | -- | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 42 | 35 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 42 | 100 | 0.42
Depuratore comunale di CASTELGUIDONE - CANNAVINO (IT1369019A11C01) | Castelguidone | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001208/25 | 2025-02-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 2 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160000 | -- | -- | 2.1
Depuratore comunale di CASTELGUIDONE - INFORCHIE VECCHIE (IT1369019A11C02) | Castelguidone | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001209/25 | 2025-02-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | Non determinabile | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | 60
Depuratore comunale di FRAINE - SABBONI (IT1369034DE01) | Fraine | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001434/25 | 2025-02-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33000 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale di FATTICCE-ROCCASPINALVETI | Roccaspinalveti | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001435/25 | 2025-02-18 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | Inodore | -- | -- | 18 | 8 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 28 | -- | <1 | -- | <1 | < 0.1 | 2 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.2 | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000 | 15 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di S.CRISTOFORO-ROCCASPINALVETI | Roccaspinalveti | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001436/25 | 2025-02-18 | 8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | Inodore | -- | -- | 7 | 6 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 35 | -- | <1 | -- | 1 | 0.3 | 3 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | 20 | 0 | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001682/25 | 2025-02-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/001683/25 | 2025-02-25 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 3 | 7 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | 69 | -- | <1 | -- | 5 | 0.2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | --
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001684/25 | 2025-02-25 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/001686/25 | 2025-02-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 11 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 0 | --
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/001687/25 | 2025-02-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001688/25 | 2025-02-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 23 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 0 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/001870/25 | 2025-03-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/001871/25 | 2025-03-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 7 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 0 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - LE MORGE (IT1369091A11) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accessibile posto immediamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001873/25 | 2025-03-04 | 8.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | <1 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 14 | 5 | <0,25
Depuratore comunale di PALLANO - VILLALFONSINA | Villalfonsina | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001876/25 | 2025-03-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 21 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002170/25 | 2025-03-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24000 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002172/25 | 2025-03-11 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 2 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 234 | -- | 1 | -- | < 1 | 0.1 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 0 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002174/25 | 2025-03-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | < 1 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002176/25 | 2025-03-11 | 8.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 14 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141 | 42 | -- | <1 | -- | <1 | <0,1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | <0.05 | <0,2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 14 | 10 | --
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002177/25 | 2025-03-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002179/25 | 2025-03-11 | 8.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | <1 | 7 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 67 | -- | 2 | -- | 3 | 0.3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.6 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 5 | --
Depuratore comunale di TORREBRUNA - LAME (IT1369093A12C02) | Torrebruna | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002524/25 | 2025-03-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 29 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di TORREBRUNA - VALLONCELLO (IT1369093A11C01) | Torrebruna | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002525/25 | 2025-03-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 9 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17000 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/002653/25 | 2025-03-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/002654/25 | 2025-03-25 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 7 | 9 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 75 | -- | 2 | -- | 5 | 0.2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.2 | <0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 0 | --