## 1° Trimestre
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 20 | 0.6 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: I trimestre 2025 - rev.0 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000112/25 | 2025-01-09 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000113/25 | 2025-01-09 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 4,0 | 20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,27 | [5 empty] | 61,1 | 0,1 | <0.5 |  | <1.5 | 2,03 | 0,09 |  |  | 0,08 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000117/25 | 2025-01-09 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | 9,0 | 45 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 29 | 47,5 |  | <0.5 |  | <1.5 | 5,10 | 0,10 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,0 | [6 empty] | <0.01 | 120 |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000118/25 | 2025-01-09 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000143/25 | 2025-01-09 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <20 | [22 empty] | 63 | 42,2 |  | 1,5 |  | <1.5 | 6,83 | <0.1 | [6 empty] | 0,22 | 0,3 | <0.2 | 0,6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000144/25 | 2025-01-09 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000149/25 | 2025-01-09 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 4,0 | 21 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,06 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 96 | 195,1 | 0,2 | 1,8 |  | <1.5 | 4,06 | 0,20 |  |  | 0,10 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000152/25 | 2025-01-09 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000156/25 | 2025-01-09 | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <20 | 0,01 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,06 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 82 | 113,7 |  | 1,7 |  | <1.5 | 1,25 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | <0.05 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000165/25 | 2025-01-09 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000166/25 | 2025-01-09 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 7,6 | 38 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,06 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 115 | 96,5 |  | <0.5 |  | <1.5 | 0,68 | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,14 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000256/25 | 2025-01-14 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000257/25 | 2025-01-14 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | 6,6 | 33 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 | [7 empty] | 0,6 |  | 3,29 | 3,09 | 0,23 |  |  | 0,17 |  | <0.02 |  | 0,56 | <0.2 | 0,3 | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000258/25 | 2025-01-14 | [55 empty] | 330
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000259/25 | 2025-01-14 | 7,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 14 | 7,2 | 36 | 0,14 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,15 | 0,02 | 0,300 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 32 | 43,8 |  | 2,3 | 15,9 | 3,15 | 10,58 | 1,10 |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,42 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000261/25 | 2025-01-14 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000262/25 | 2025-01-14 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 13 | 5,0 | 25 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 23 | 36,1 |  | 2,0 |  | <1.5 | 4,70 | <0.1 | [9 empty] | <0.5 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000268/25 | 2025-01-14 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000269/25 | 2025-01-14 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 5,0 | 25 | [22 empty] | 46 | 65,4 |  | 3,3 |  | <1.5 | 13,58 | 0,11 | [6 empty] | 0,39 | <0.2 | <0.2 | <0.5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000287/25 | 2025-01-14 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000288/25 | 2025-01-14 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 5,4 | 27 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 110 | 120,3 |  | 1,2 | 7,7 | <1.5 | 7,17 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,23 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000488/25 | 2025-01-21 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000489/25 | 2025-01-21 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 5,0 | 25 | 0,20 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 20 | 50,7 |  | <0.5 |  | <1.5 | 5,33 | <0.1 |  |  | 0,16 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000491/25 | 2025-01-21 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000495/25 | 2025-01-21 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 4,4 | 22 | 0,09 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 34 | 51,9 |  | 0,9 |  | <1.5 | 2,88 | 0,14 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,08 | 0,4 | <0.2 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000500/25 | 2025-01-21 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000502/25 | 2025-01-21 | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 5,4 | 27 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 | 0,16 | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 22 | 61,7 |  | 1,3 |  | 2,69 | 2,11 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,58 | 0,3 | <0.2 | 1,0 | [6 empty] | 0,10 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000503/25 | 2025-01-21 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000512/25 | 2025-01-21 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | <2 | <20 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 16 | 32,3 |  | 1,0 |  | <1.5 | 5,70 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000704/25 | 2025-01-28 | [5 empty] | <2 | 4,2 | 21
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000705/25 | 2025-01-28 | [5 empty] | 6 | <2 | <20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000719/25 | 2025-01-28 | [5 empty] | 30 | 4,0 | 21
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000720/25 | 2025-01-28 | [5 empty] | <2 | <2 | <20
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000797/25 | 2025-01-29 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/000840/25 | 2025-01-30 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 8,4 | 42
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001043/25 | 2025-02-06 | [55 empty] | 430
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001044/25 | 2025-02-06 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 3,4 | <20 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,50 | [5 empty] | 18,7 | 0,1 | <0.5 |  | <1.5 | 0,97 | <0.1 |  |  | 0,08 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001048/25 | 2025-02-06 | [55 empty] | 30
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001051/25 | 2025-02-06 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 3,7 | <20 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,03 | <0.001 |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 22 | 29,3 |  | <0.5 |  | <1.5 | 3,24 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001058/25 | 2025-02-06 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001061/25 | 2025-02-06 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 5,7 | 29 | [22 empty] | 59 | 48,2 |  | 1,5 |  | <1.5 | 7,96 | <0.1 | [6 empty] | 0,66 | <0.2 | <0.2 | 0,7 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001065/25 | 2025-02-06 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001068/25 | 2025-02-06 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 3,8 | <20 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,07 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 80 | 141,9 | 0,2 | 0,8 |  | <1.5 | 1,37 | <0.1 |  |  | 0,11 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001072/25 | 2025-02-06 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001073/25 | 2025-02-06 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 3,1 | <20 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 78 | 104,3 |  | 1,3 |  | <1.5 | 1,56 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,95 | <0.2 | <0.2 | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001079/25 | 2025-02-06 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001080/25 | 2025-02-06 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 6,9 | 35 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,09 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 66 | 96,0 |  | 0,7 |  | <1.5 | 1,95 | 0,54 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,89 | <0.2 | 0,2 | 1,1 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001283/25 | 2025-02-13 | [55 empty] | 180
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001284/25 | 2025-02-13 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 9,8 | 49 | 0,31 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 56 | 95,8 | 0,1 | <0.5 | 6,6 | 4,081 | 1,47 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,42 | <0.2 | 1,5 | 2,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001285/25 | 2025-02-13 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001286/25 | 2025-02-13 | 7,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 28,0 | 140 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 50 | 67,9 |  |  |  | <1.5 | 0,88 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,15 | <0.2 | 0,9 | 1,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001287/25 | 2025-02-13 | [55 empty] | 120
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001288/25 | 2025-02-13 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 15 | 7,2 | 36 | 0,12 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,69 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 68 | 77,3 |  | 1,7 |  | <1.5 | 6,33 | 0,32 | <10 |  |  |  | <0.02 |  | 0,24 | <0.2 | 0,8 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001289/25 | 2025-02-13 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001290/25 | 2025-02-13 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 14 | 2,5 | <20 | 0,10 |  | <0.01 | 0,2 |  | <0.01 | <0.01 |  | 1,23 | 0,08 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,10 | <0.001 |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 86 | 73,6 |  | 0,6 | 4,5 | <1.5 | 3,73 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,20 | <0.2 | 0,5 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001532/25 | 2025-02-20 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001534/25 | 2025-02-20 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 81 | 15,7 |  | <0.5 |  | <1.5 | 4,80 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001540/25 | 2025-02-20 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001541/25 | 2025-02-20 | 7,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,03 | [9 empty] | <1.5 | 6,19 | 0,25 | [6 empty] | 0,14 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001542/25 | 2025-02-20 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001544/25 | 2025-02-20 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 8,2 | 41 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 34 | 203,3 | 0,2 | 1,3 | 9,8 | <1.5 | 8,78 | 0,22 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,23 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001558/25 | 2025-02-20 | [5 empty] | 3 | <2 | <20
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001620/25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 18 | 4,6 | 23
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001635/25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 5 | 3,7 | <20
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001645/25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2 | 2,6 | <20
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001838/25 | 2025-03-04 | [55 empty] | 210
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001840/25 | 2025-03-04 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | < 0.005 | 0,002 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,20 | [5 empty] | 22,7 | 0,1 | <0.5 |  | 1,74 | 2,00 | <0.1 |  |  | 0,08 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001844/25 | 2025-03-04 | [55 empty] | 10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001845/25 | 2025-03-04 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,05 | <0.001 |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 36 | 29,2 |  | <0.5 |  | <1.5 | 2,51 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 65
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001846/25 | 2025-03-04 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001849/25 | 2025-03-04 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001850/25 | 2025-03-04 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | <20 | 0,01 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,07 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 93 | 81,8 | 0,2 | 0,7 |  | <1.5 | 1,46 | <0.1 |  |  | 0,09 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001859/25 | 2025-03-04 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001860/25 | 2025-03-04 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | <20 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,08 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 96 | 81,8 |  | 1,3 |  | <1.5 | 1,59 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | <0.05 | <0.2 | 0,2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001874/25 | 2025-03-04 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/001875/25 | 2025-03-04 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 7,0 | 35 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 104 | 114,4 |  | 2,1 |  | <1.5 | 1,07 | 1,06 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,21 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002146/25 | 2025-03-11 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002148/25 | 2025-03-11 | [55 empty] | 91
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002149/25 | 2025-03-11 | [55 empty] | 430
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002150/25 | 2025-03-11 | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 22 | 5,4 | 27 | 0,17 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 15 | 39,4 |  | 2,2 |  | <1.5 | 2,47 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,28 | <0.2 | 0,3 | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002155/25 | 2025-03-11 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 13 | 4,8 | 24 | 0,19 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 33 | 66,2 |  | 1,2 |  | <1.5 | 3,82 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002160/25 | 2025-03-11 | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <20 | 0,08 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 29 | 56,1 |  | 0,9 | 4,0 | <1.5 | 2,17 | <0.1 |  |  | 0,16 |  | <0.02 |  | 0,15 | 0,9 | <0.2 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002484/25 | 2025-03-20 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002485/25 | 2025-03-20 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <20
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002486/25 | 2025-03-20 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002490/25 | 2025-03-20 | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 12,6 | 63 | [22 empty] | 16 |  |  | <0.5 |  | <1.5 | 0,42 | <0.1 | [6 empty] | 0,91 | <0.2 | 0,7 | 1,7 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002497/25 | 2025-03-20 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002499/25 | 2025-03-20 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 19 | 46,0 |  | 1,2 |  | <1.5 | 7,70 | 0,12 | [6 empty] | 0,22 | <0.2 | 0,8 | 1,0 | [9 empty] | 15
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002506/25 | 2025-03-20 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002510/25 | 2025-03-20 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <20 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 106 | 69,6 |  | 1,1 | 5,9 | <1.5 | 5,75 | 0,10 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,24 | <0.2 | 0,9 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 20
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002600/25 | 2025-03-25 | [5 empty] | 9 | 3,7 | <20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002608/25 | 2025-03-25 | [5 empty] | 21 | 2,4 | <20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002612/25 | 2025-03-25 | [5 empty] | 14 | <2 | <20
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002637/25 | 2025-03-25 | [5 empty] | 8 | <2 | <20